建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备公司 2号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 工业 |  | 工 程 等 级 |  |  | 丁 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4507 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 1 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 11M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．未设上屋面检修梯. 通则6.13.3.9条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 徐晓文 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（江苏彪龙医用设备有限 2#厂房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 排架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独 基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、 采用混凝土实心砖，不符合镇政建[2009]87号文的规定；（混凝土实心砖属耗能产品） 2、 柱筋伸入承台内的锚固长度小于37d，不符合GB50007-2002-8.2.3条规定；（弯折前的竖向段长度不小于20d纵筋直径，或0.5LaE） 3、 Z4柱箍筋肢距大于250mm，不符合GB50011-2010-6.3.9.2条规定； 4、 厂房转角处柱顶圈梁配筋不符合GB50011-2008-13.3.5.2条规定； 5、 屋盖水平支撑SC采用圆钢，不符合GB50011-2010-9.1.17.5条规定； 6、 厂房各柱列未设置柱间支撑，不符合GB50011-2010-9.2.15.1条规定； 7、 钢梁翼缘板宽厚比不满足GB50017-2003-4.3.8条规定； 8、 计算书： 1）超出《门刚》规程适用范围，应按《普钢》和《抗规》设计规范的要求控制各参数，请重新计算； 2）钢梁挠跨比不满足GB50017-2003-附录A规定； 3）请补充边缘区和角部区的檩条计算； 4）钢梁载面尺寸为H450x250x8x10与计算取H500x250x8x10不符，请核查； 5）缺排架计算荷载简图、地基基础、 系杆、支撑、牛腿、过梁等计算成果； 二、设计深度方面 1、 应交待基底标高以上回填土的密实要求、柱与维护墙间连接示意图、钢结构采用的钢材类别、焊条型号、除銹等级、结构使用年限内的维护要求、抗风柱与钢梁连接详图、檩条型号等； 2、 厂房内办公室结构宜与主体厂房结构脱开；（见GB50011-2010-9.1.1.6条） 3、 经抽查，中柱Z1、Z2纵筋配置量小于计算量，请设计全面核查； 4、 各列柱顶宜设置联系梁； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王海鹏 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张德华 |  | 执业证章号 | 3201314-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏彪龙医疗设备股份有限公司 2# 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房的消防设计必须明确生产的火灾危险类别，丁、戊类厂房应说明厂房内可燃物情况， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备有限公司 2#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用荧光灯时未标明灯具的照明功率因数，详见GB50034-2004的7.2.10条规定。采用广照灯时未标明灯具配备的镇流器的类型及照明功率因数，不符合GB50034-2004的3.3.5条及7.2.10条规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、采用塑料管布线时应采用难燃型材料，并交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2、未标明金属桥架的安装高度，不符合GB50054-95的5.6.13条规定。 3、动力配电柜电源电缆VV22-4X185偏小，因断路器的整定值为350A，不符合GB50054-95的4.3.4条规定。（且平面图中为VV22-4X150与系统不符） 四、设计深度 1、应急照明、灯光疏散指示标志应采用耐火电缆或额定电压不低于750V的耐火铜芯电线，详见国标图集04X501的P7或GB50303-2002的20.1.4.8条。（设计图内为BV导线） 2、二层疏散走道宜设置应急照明及疏散指示标志。 3、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度。详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 4、一座厂房采用4条进户线偏多。 5、若有行车，则在基础接地平面中应表示行车轨道的接地，其轨道的接地应符合GB50055-93的3.1.19条规定。 6、设计图中应强调配电柜的接地必须单独与接地干线相连。详见GB50169-92的2.3.5条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 邓悦 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 4 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |