建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备公司 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 工业 |  | 工 程 等 级 |  |  | 丁 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 构筑物 |  | 建 筑 层 数 |  |  |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | --1.95M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 徐晓文 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（江苏彪龙医用设备有限 消防水池） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 构筑物 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 筏 基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、 缺全部计算资料（包括抗浮计算） 二、设计深度方面 1、 应交待基底持力层的土层类型及地基承载力特征值、基底标高以上回填土的密实要求、水池侧壁及底板迎水面钢筋混凝土保护层厚度、水池的充水试验要求等； 2、 楼梯宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王海鹏 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张德华 |  | 执业证章号 | 3201314-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏彪龙医疗设备股份有限公司 消防水池及泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备有限公司 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用荧光灯时未标明灯具的配备的镇流器的类型、照明功率因数及效率，详见GB50034-2004的3.3.5条、7.2.10条及表3.3.2-1的规定。宜表示消防水池的LX及LPD值。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、1）消防用电设备及应急照明、疏散指示标志的配电线路穿管暗敷时未交待其保护层厚度，明敷时（包括敷设在吊顶内）未采取防火保护措施的金属管或封闭式线槽。不符合GB50016-2006的11.1.6.1条规定。 2）未交待应急照明和灯光疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时的连续供电时间。不符合GB50016-2006的11.1.3条规定。 3）消防配电设备未有明显的标志，不符合GB50016-2006的11.1.4条规定。 4）消防水泵房未能保证正常的照度，不符合GB50016-2006的11.3.2.4条规定。（未设置100%应急照明） 2、设计图中未表示消防泵的过负荷保护应作用于信号而不切断电路，详见GB50054-95的4.3.5条规定。 三、强制性标准方面 1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2、未表示电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。 3、潜污泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 4、未表示消防水泵房中的消防泵由消防控制中心手动及自动联动控制回路，详见GB50116-98的6.3.1.2条规定。 四、设计深度 1、应急照明、灯光疏散指示标志应采用耐火电缆或额定电压不低于750V的耐火铜芯电线，详见国标图集04X501的P7或GB50303-2002的20.1.4.8条。（设计图内为BV导线） 2、未表示消火栓泵的双电源切换箱的类型，CB级的ATSE不能用于混合负载和一用一备的消防泵的供电电路中。 3、消防水泵房应设LEB，缺基础接地平面。 4、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其规格及埋设深度。详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 邓悦 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 5 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |