建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备公司 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3445 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 17.55M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 2．未做无障碍电梯. （公建中电梯必须为无障碍电梯.）残规7.7.1条 3．残卫地面内外高差20。大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 4．厨房与其他部位（走道）未用乙级防火门，窗隔开。 建规7.2.3条 三．强制性标准方面 1．一层库房储藏品未注明危险等级。也未设乙级防火门 建规3.1.3条 四．设计深度 1．无 五．其他 1． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 | 徐晓文 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（江苏彪龙医用设备有限 综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独 基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、 采用混凝土实心砖，不符合镇政建[2009]87号文的规定；（混凝土实心砖属耗能产品） 2、 楼梯间形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2008–6.3.9.4条规定； 3、 计算书： 1）未考虑周期折减数（取1.0），偏不安全，周期折减系数取值取决于填充墙多少； 2）未考虑中梁刚度增大系数，不符合实际情况； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 4）请提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5）底层计算层高取3.9m偏小； 6）电梯机房顶部漏吊钩荷载，请核查； 7）缺荷载计算过程及荷载平面简图、构件几何尺寸简图、地基基础、楼梯等计算成果； 二、设计深度方面 1、 电梯间填充墙宜在各转角处增设构造柱及每层中部增设一道圈梁； 2、 梯柱截面宜适当加大，梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王海鹏 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张德华 |  | 执业证章号 | 3201314-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏彪龙医疗设备股份有限公司 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准方面： 1，消火栓给水管网，管网最高点处宜设置自动排气阀。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.2.5条 ,2，不见检查和试验用消火栓。 《建 规》GB50016---2006第8.4.3.10条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏彪龙医用设备有限公司 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用荧光灯时未标明灯具的照明功率因数，详见GB50034-2004的7.2.10条规定。 2）本工程有洗浴要求，但未设置太阳能热水器系统，不符合GB50364-2005的1.0.3条规定。（包括设置剩余电流保护、接地和断电等安全措施、专用供电回路、管线敷设到位、金属部件与防雷装置相连等） 3、其它 1) 节能专篇中缺超市的LX及LPD值。 2）在施工图设计说明中未按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式五编写电气节能设计专篇。（未按此格式编制，未表示灯具的的配备的镇流器的类型、照明功率因数、效率及灯具的控制方式） 二、强制性条文方面 1、1）三相电源插座的漏电保护装置的极数为3P，（如AL1，余自查）开水煲的漏电保护装置的极数为3P，符合GB50054-95的4.5.6条规定或国标图集04DX002的P23。 2）一层疏散指示标志距离超过20m；二、三、五层袋形走道疏散指示标志距离超过10m，不符合GB50016-2006的11.3.4条规定。 三、强制性标准方面 1、采用塑料管布线时应采用难燃型材料，并交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2、未表示电缆在穿越防火分区楼板、隔墙时用不燃烧材料封堵，不符合JGJ16-2008的8.1.8条有关规定。 四、设计深度 1、应急照明、灯光疏散指示标志应采用耐火电缆或额定电压不低于750V的耐火铜芯电线，详见国标图集04X501的P7或GB50303-2002的20.1.4.8条。（设计图内为BV导线） 2、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 3、若厨房操作间使用可燃气体，应设置可燃气体报警装置，详见GB50016-2006的11.4.2条规定。 4、普通办公室全设为应急照明不经济。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 邓悦 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 4 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |