建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容紫金7号—B—07独立别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 别墅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1727 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2+1地下 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 8.3M |  |
| 一．节能方面 1．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及防火隔离带措施。（强标） 2．地下室顶板（空调与非空调楼板）未做保温 。省节标5.3.1 （强条） 3．地下室设人员生活功能，但未做保温 （强标） 4．外遮阳设计未索引具体做法, 或画详图。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张国梁 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容紫金7号 B—07住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 异框 |  |
| 人 防 烈 度 |  |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯板应设置双层钢筋；2）、 结构薄弱层（部位）弹塑性层间位移应满足GB50011--2001表5.5.5之限值要求（未提供输 出文本）；3）、经抽查，部分构件配筋小于计算值，如：二层KZ9、10、11柱箍筋，六层KZ2、3、4柱纵筋；-6.20层L1梁底筋；-3.95层L6梁底筋；缺二层以上梁柱配筋计算平面简图。 2、异框结构设计应满足JGJ 149—2006技术规程之相关要求。异形柱框架应进行梁柱节点核心区受剪承载力计算（详见JGJ 149—2006-5.3.1条），应补充计算核查；异框柱角柱箍筋应全高加密（详见JGJ 149—2006-6.2.12-4条）。 3、建筑物平、立面均不规则，偏心距偏大（大于0.15），不符合GB50011—2001表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求。 4、基础持力层不在同一号土层上（2、4号土层），详见GB50011—2001-3.3.4-1条之规定，设计应慎之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 紫金 7 号 B—07号住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘泽君 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 周绍兰 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏华隆置业有限公司 紫金7#- B-07#住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1)无 二、强制性条文方面 1、1AA1总进线柜的漏电保护装置未表示其漏电动作时间； 1AA2配电柜的出线回路的漏电保护装置均未表示其漏电动作时间； -1M0、-1DD、-1Y1、1M0、2M0配电箱进线处的漏电保护装置未表示其漏电动作时间，不符合GB50054-95的4.4.7条规定。且1AA1、1AA2配电柜的出线回路、-1M0、-1DD、-1Y1、1M0、2M0配电箱的漏电保护动作时间需保证上下级的配合。 三、强制性标准方面 1、 1）室外景观灯回路未设置RCD保护，不符合JGJ16-2008的7.7.10.1.2)条规定.。 2）潜水泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 3）设计图中应强调配电柜的接地必须单独与接地干线相连。详见GB50169-92的2.3.5条规定。 四、设计深度 1、设计图中应表示在各区内的电气设备的防护等级，详见JGJ16-2008的12.9.2.6条规定。应表示开关、控制设备的装设要求，详见JGJ16-2008的12.9.2.9条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 胡小军 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |