建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容紫金7号—B—62独立别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 别墅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 728 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2+1地下 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 6.7M |  |
| 一．节能方面 1．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及防火隔离带措施。（强标） 2．地下室顶板（空调与非空调楼板）未做保温 。省节标5.3.1 （强条） 3．地下室设人员生活功能，但未做保温 （强标） 4．外遮阳设计未索引具体做法, 或画详图。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张国梁 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容紫金7号 B—62住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 异框 |  |
| 人 防 烈 度 |  |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯板应设置双层钢筋；2）、 结构薄弱层（部位）弹塑性层间位移应满足GB50011--2001表5.5.5之限值要求（未提供输 出文本）；3）、经抽查，部分构件配筋小于计算值，如：三层（10/D）轴KZ1b柱箍筋；底层（4、7/B）轴KZ5箍筋；3.15米层KL13梁底筋，KL11梁在（8）轴处负筋；屋面WKL12梁底筋。 2、异框结构设计应满足JGJ 149—2006技术规程之相关要求。异形柱框架应进行梁柱节点核心区受剪承载力计算（详见JGJ 149—2006-5.3.1条），应补充计算核查；异框柱角柱箍筋应全高加密（详见JGJ 149—2006-6.2.12-4条）。 3、建筑物平、立面均不规则，偏心距偏大（大于0.15），不符合GB50011—2001表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求。 4、基础持力层不在同一号土层上（4、5号土层），详见GB50011—2001-3.3.4-1条之规定，设计应慎之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 紫金 7 号 B—62号住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘泽君 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 周绍兰 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏华隆置业有限公司 紫金7#- B-62#住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1)无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）室外庭院灯回路未设置RCD保护，不符合JGJ16-2008的7.7.10.1.2)条规定. 2）预留太阳能热水器回路未设置RCD保护，不符合GB50364-2005的5.6.2条规定。且太阳能热水器回路应设在二层配电箱内，可减少供电距离。 3）住宅户内配电系统中配电回路的保护断路器未能同时断开相线和中性线，不符合DGJ32/J26-2006的10.1.4.7.7条规定。（预留太阳能热水器回路的保护断路器为1P） 四、设计深度 1、计量箱表后应设断路器。 2、太阳能热水器的管线应敷设到位。太阳能热水器应与防雷装置相连。若太阳能热水器储水罐的壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。（设计图中是预留） 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 胡小军 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |