建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容紫金7号 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1--2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 7406 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3+1地下 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 12.45M |  |
| 一．节能方面 1．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，（强标） 2．计算书上冷桥30保温板节能专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．地下室厨房与备餐部位未用乙级防火门隔开。 建规7.2.3条 2．2号地下室楼梯与上部共用,未用实墙以及乙级防火门在±处分隔. 建规7.4.4条 3．残卫地面内外高差50，大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 | 刘仁龙 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏（句容）华隆紫金7号 综合搂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 人 防 等 级 |  |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性条文方面： 1、经抽查，部分构件配筋小于计算值，不满足GB50011—2010—5.4.2之规定要求，如：1）、结16图中WKL14梁在（7左）轴处负筋，（T、W）轴WKL20梁底筋，L2a梁底筋；2）、结14图中KL3梁在（K左）轴处负筋；3）、结12图中L4梁上筋；4）、结10图中L3、L13、L6梁上下筋，KL23梁在（T左）轴处负筋，KL21上筋，L4、5梁底筋，KL11梁在（E右）轴处负筋；5）、结9图中L2、12梁上下筋；应全面自查，确保结构设计的安全度。 二、强制性标准方面： 1、建筑物平面不规则（4.45米层开洞较大，Y向偏心距均大于0.15等等），不满足GB50011—2010表3.4.3-1之要求，应采取相应措施。 2、底部两层砼强度设计等级计算为C35，图中为C30，应重新核准。 3）、地下室防水砼结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通（详GB50108—2008-4.1.7条）。 地下室筏板应作抗冲剪切计算。地下室四周的回填土及承台周围的填土应交待其密实性要求（详GB50007—2002-8.5.2-9条）。地下室四周与邻近建筑物的关系应满足其安全性的要求， 地 下室结构施工应避免对周围建筑物之影响，施工顺序应先深后浅。地下室应作抗浮验算（并应交待抗浮设计水位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 孙华 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 | 吴林祥 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 3 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  | 1 |
| 审 核 人 | 吴林祥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 吴林祥 |  | 执业证章号 | 104258-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 紫金 7 号 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，消防水箱的供水,未经过增压,其压力不满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度 . 不符合《喷 规》GB50084---2001﹙2005年版﹚第10.3.1条. 2，自喷系统末端试水管DN25，管线较长，须放大管径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘泽君 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 | 王 力 | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 周绍兰 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏华隆置业有限公司 紫金7#- 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 节能专篇中所在城市错写为南京市。 二、强制性条文方面 1、 1）消防用电设备及应急照明、疏散指示标志的配电线路穿管暗敷时未交待其保护层厚度，明敷时（包括敷设在吊顶内）未采取防火保护措施的金属管或封闭式线槽。不符合GB50016-2006的11.1.6.1规定。（火灾报警管线除外） 2）建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连的孔洞应采用防火封堵材料封堵，详见GB50016-2006的7.2.10条规定。 3）设计图中未表示消火栓泵、喷淋泵等消防配电设备的过负荷保护应作用于信号而不切断电路，详见GB50054-95的4.3.5条规定。 三、强制性标准方面 1、1）设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2）未表示电缆、电缆桥架、金属线槽在穿越防火分区楼板、隔墙时用不燃烧材料封堵，不符合JGJ16-2008的8.1.8条有关规定。 2、潜污泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 3、1）采用塑料管布线时应交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2）普通照明支线在吊顶内必须采用金属管或金属线槽布线，图内说明中采用PVC管在吊顶内布线，不符合GB50054-95的5.2.7条规定。 3）未交待金属线槽及支架的接地，不符合JGJ16-2008的8.5.11条有关规定。 4）客房未设置节能控制型总开关（钥匙开关），不符合GB50034-2004的7.4.3条。 4、设计图中未表示游泳池在各区内的电气设备的防护等级，详见JGJ16-2008的12.9.3.6条规定。 见反面附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 胡小军 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 7 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

附      页

执行强制性条文、标准情况

5、 1）消防控制室在入口门处未设置明显的标志，详见GB50116-98的6.2.1条规定。 2）设计图中未强调从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备盒、扬声器箱的线路均需加金属软管保护，不符合GB50116-98的10.2.4条规定。 3）消防值班室未设置可直接报警的外线电话，详见GB50116-98的5.6.4条规定。 4）设计图中未表明火灾应急广播与公共广播是否合用。若合用在火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和共公广播扩音机强制转入火灾应急广播状态，详见GB50116-98的5.4.3条规定。 5）灾报警系统及平面图中未表示消火栓按钮直接启动消火栓泵的控制线，未表示压力开关直接启动喷淋泵的控制线，详见GB50084-2005年版的11.0.2条规定。 6）火灾报警系统及平面图中未表示消防控制室的控制设备应能手动直接控制消火栓泵、喷淋泵等消防设备的启停，详见GB50116-98的6.3.1.2条规定。 6、以下不符合GB50054-95的4.3.4条规定。（余者自查） 1）1AH柜的断路器的进户电缆YJV22-8.7/15-3X50偏小，因变压器的容量为800KVA，设计图中的断路器整定值为1250A。 2）消火栓泵、喷淋泵出线电缆YJV-4X10偏小，因设计图中的断路器整定值为63A。 3）潜污泵出线电缆YJV-4X2.5偏小，因设计图中的断路器整定值为32A。 4）1AA2母线TMY-60X6小，因设计图中的断路器整定值为1250A。 5）1AX1电源电缆YJV-4X120+1X50偏小，因设计图中的断路器整定值为250A。 6）1AX1电源电缆YJV-4X150+1X70偏小，因设计图中的断路器整定值为400A。 7、未表示燃气锅炉房的爆炸危险性类别及火危险性类别，详见GB50098-92的2.2.1条及4.2.1条有关规定。燃气锅炉房的灯具、开关、火灾探测器等未采用防爆型式。敷设电气线路在穿过不同区域的墙或楼板的孔洞时，未采用非燃性材料严密堵塞。详见GB50098-92的2.5.8条二款的规定。 四、设计深度 1、二次装修时未表示开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。 2、地下层3#、5#封闭楼梯间漏设应急照明，详见GB50016-2006的11.3.1.1条规定。 3、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。（本工程未设置残疾人卫生间） 4、避雷小针未采用热镀锌材料，不符合GB50057-94（2000年版）的4.1.6条规定。 5、设计依据中使用了已作废的供配电系统设计规范GB50052-95。 6、火灾报警系统中的各类管线均未从消防控制室内的报警控制器和联动控制器引出。 7、室外照明未设置RCD保护，不符合JGJ16-2008的7.7.10.1.2)条规定. 8、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。（客房卫生间） 9、疏散指示标志在吊顶处吸顶不妥，火灾时产生烟雾看不清。 10、若厨房操作间使用可燃气体，应设置可燃气体报警装置，详见GB50016-2006的11.4.2条规定。 11、-4.5m平面中的疏散指示标志箭头方向表示不清。疏散指示标志箭头方向应指向人员最近的疏散出口处。 12、一层1#楼梯、二层多功能厅安全出口指示标志敷设位置有错。二层（5）（D）（G）疏散走道拐角处漏设疏散指示标志。（余自查） 13、图面不清晰，字体太小，不符合制图标准。 五、其它 1、无

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏华隆置业有限公司 紫金7#- 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 缺负荷计算书。 - 空调风管（直接风管）25mm厚 导热系数0.033w/m.ºC,不满足DGJ32/J96-2010第4.3.15条。 - 三层走道是否具备自然排烟条件，交待不清楚。 - 设计依据不完整或有误：缺江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010；《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》应为2009年版；GB50041-92已废止现规范为GB50041-2008; GB50028-93(2002)已废止现规范为GB50028-2006。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |