建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄。A1型。 1--6号别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 别墅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 10536 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2+1地下 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 10.35M |  |
| 一．节能方面 1．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及防火隔离带措施。（强标） 2．地下室顶板（空调与非空调楼板）未做保温 。省节标5.3.1 （强条） 3．地下室设人员生活功能，但未做保温 （强标） 4．外遮阳设计未索引具体做法, 或画详图。 5．，3D建模不正确，别墅的休型系数怎么可能0.31？（注意，3D建模一定要准确，阳台玻璃门要按外窗建模，门窗尺寸一定要与图纸一致 6．不知是什么计算书？连外墙与屋面所具体计算都沒有，（仅有梁柱）请查。 7．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 8．专篇上（蓝图）未明确外门窗气密性等级。 9．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 10．我市早巳禁用保温砂浆，请换材料重新计算再报审。 11．南向不应采用LOW-E玻璃，冬季曰照不佳（省通知） 综合以上因素，节能计算书，节能专篇，光盘均要重新设计再报审（注意所有保温材料修正系数应取省标DGJ32/J71—2008。 P26，进行修正。 二．强制性条文及安全方面 1．汽车库与住户之间门未采用防火门. GB50067-97.5.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄。A1型。 1--6号别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 二类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 异框 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载（计算中应考虑其荷载）； 二、强制性条文方面 1、±0.00标高以下的 KZ3异形柱肢端纵筋的配筋率小于0.2%，不符合JGJ149-2006-6.2.5条规定； 三、强制性标准方面 1、 角部KZ1、KZ3异形柱箍筋未全高加密，不符合JGJ149-2006—6.2.12.4条规定； 2、 KZ4~KZ10矩形(或圆形)柱截面宽小于400mm且边长比大于3，不符合GB50011-2008-6.3.5条规定； 3、 各层楼板配筋不符合DGJ32/J16-2005-7.1.1.4条规定； 4、 楼梯间布置异形柱，不符合JGJ149-2008-3.1.4.3条规定； 5、 部分框梁截面主高宽比大于4，不符合GB50011-2010-6.3.1条规定，请核查； 6、 计算书： 1）异形柱配筋宜按双偏压计算； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）地梁计算未考虑地下室底板传递的荷载；（考虑各种荷载组合的工况） 四、设计深度方面 1、 地下室顶板厚度取120mm偏薄，请调整； 2、 梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄。A1型。 1--6号别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄。A1型。 1--6号别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）本工程未设置太阳能热水器系统，不符合GB50364-2005的1.0.3条规定。（包括设置剩余电流保护、接地和断电等安全措施、专用供电回路、管线敷设到位、金属部件与防雷装置相连等） 3、其它 1) 在施工图设计说明中应按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式六编写电气节能设计专篇。 二、强制性条文方面 1、1）未设置住户总配电箱，且住户总配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总开关电器，不符合DGJ32/J26-2006的10.1.4.7.1条或GB50368-2005的8.5.4条规定。（系统图中的-1AL不是住户总配电箱且极数为3P） 2）住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均未采用安全型电源插座，不符合GB50368-2005的8.5.5条或DGJ32/J26-2006的10.1.6.2条规定。（图内安装在1.5m的不是安全型插座） 3）电源总进线处的断路器未设剩余电流动作保护功能，不符合DGJ32/J26-2006的10.1.4.2条或GB50368-2005的8.5.2条规定。 三、强制性标准方面 1、1）未表示电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。（含弱电） 2）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 3）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 4）采用塑料管布线时未采用难燃型材料，且未交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条。 2、1）设计图中未交待住宅单元电源进户干线的保护管的壁厚，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.1条规定。 2）厨房未设可燃气体报警器，不符合DGJ32/J26-2006的10.3.2条规定。 3）住宅户内配电系统中配电回路的保护断路器未能同时断开相线和中性线，不符合DGJ32/J26-2006的10.1.4.7.7条规定。（图中为1P和3P） 4）洗衣机、电热水器、空调电源插座未带开关。不符合DGJ32/J26-2006的10.1.6.2条规定。 3、1）明敷避雷带未采用热镀锌材料，不符合GB50057-94（2000年版）的4.1.6条规定。 2）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度。不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 3）未标出年预计雷击次数N值，定为三类防雷建筑无依据。不符合GB50057-94（2000年版）2.0.4条规定。 4）未表电梯轨道的接地，其轨道的接地应符合GB50055-93的3.3.8条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄。A1型。 1--6号别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、设计深度 1、设计依据中使用了已作废的供配电系统设计规范GB50052-95。 2、设计依据缺江苏省住宅设计标淮DGJ32/J26-2006。 3、设计依据缺住宅建筑规范GB50368-2005。 4、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 5、密闭式电表箱处的断路器是否具有隔离功能，详见GB50052-2009的7.0.10条规定。 6、-1AL的电源电缆在户内不应设置铠装电缆。 7、当信号电缆从建筑物外面引入时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，详见综合布线系统工程设计规范的7.0.9条规定。 8、综合接地电阻≤10Ω太大。考虑有弱电应为≤1Ω。 9、一套住宅进二路电源不合理，（住宅电及住宅电梯电）且电梯未设计量表。 五、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 4 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |