建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 21220 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 地下1层 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 3.3M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．与地下车库相连接的,住宅门,窗未使用甲级防火门窗. GB50067--97. 5.16条 三．强制性标准方面 1．二类汽车库宜设消防器材间。汽车库防火规范4。1。9条 2．设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、应设置消防控制室，。汽车库防火规范9.0.9 条。 3．汽车坡道坡度14.89%，上下联接均未设6—7.5%缓坡。 汽车库规范4.1.8条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 二类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、 地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取200mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定； 3、 地下室侧壁长度超过GB50010-2002-9.1.1条规定；； 4、 柱筋伸入承台内的锚固长度小于42d，不符合GB50007-2002-8.2.3条规定； 5、 计算书： 1） 异形柱配筋宜按双偏压计算； 2） 地下室外墙及水池计算结果不全，请补充完整； 3） 地梁计算未考虑地下室底板传递的荷载；（考虑各种荷载组合的工况） （配筋简图中字体太小难以辨认，请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、 应交待±0.00相对应的绝对标高、抗浮设计标高及防水设计标高等；（抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm，防水水位宜取高于地坪高程500mm。） 2、 地下室外墙水平筋宜置于外侧，有利于抗裂； 3、 梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计深度及其他方面： 1， 设计依据所列： 《建筑设计防火规范》GBJ16—87﹙2001年版﹚ 《全国民用建筑工程设计技术措施----给水排水》﹙2003年版﹚ 卫生器具安装 国标 99SS304 均已经废止，不能作为依据； 2，设计确定：本栋建筑 室内消火栓用水量 15L／s ,地下室消防水泵 消火栓加压泵 ,流量 10 L／s ；有误； 3，关于汽车库灭火器配置设计，按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140---2005 第5.2.2条：B类火灾场所的灭火器，最大保护距离 12m ﹙中危险级﹚，请自己核对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏水莲桦---总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 水莲桦山庄地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 1、消防应急照明灯配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50016-2006第11.1.6.1条要求。 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、消防控制室入口缺明显标志；不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 3、消防控制室不能显示消防水池水位，不符合GB50084-2001第11.0.1条规定。 四、设计深度方面: 1、地下车库出入口应有明显标志。 2、消防水池水位信号应接入喷淋泵控制箱。 3、火灾报警系统图中应标出消防泵、喷淋泵的手动控制线。 4、ATSE电源侧应设隔离电器。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |