建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏省检察院1#楼会议研讨主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 8516 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 4+1局部地下 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 23.55M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．总说明上写防火分区见平面图，但一层面积3358，超2500平方，又未见自喷说明，请查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏省检察院1#楼会议研讨主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 二类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、 直径1.2m桩的箍筋加密区范围小于5d，不符合JGJ94-2008-4.1.1.4条规定； 2、 a区结构单元采用单跨钢筋混凝土框架结构，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 3、 a区结构单元框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2008-6.1.5条规定； 4、 （b、c区）坡屋面板未设置温度收缩钢筋，不符合GB50010-2002-10.1.9条规定； 5、 计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）电梯间机房顶部漏吊钩荷载，请核查； 5）请补充平面框架结构计算，取不利结果进行设计；（带夹层结构的结构没有层的概念，且伴有大量的越层柱，越层柱受到楼层的约束，计算失真，核查越层柱的配筋；） 6）直径1.2m人挖桩单桩承载力计算中，嵌岩桩综合系数取0.95，不符合JGJ94-2008-5.3.9条规定，请重新核查；（单桩承载力估算值小于设计要求） 7）CT2承台截面高取900mm与计算取1000mm不符，请核查； 8）缺布桩（桩顶反力）、基础梁、地下室外墙及底板、大跨度梁的挠度和裂缝宽度等计算成果； 二、设计深度方面 1、 应交待抗浮设计标高、桩端进入持力层示意图（因持力层起伏较大，应以最低点处起算入土深度）、柱筋伸入承台内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）； 2、 底层偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 3、 电梯间填充墙宜在各转角处增设构造柱及每层中部增设一道圈梁； 4、 地下室外墙水平筋宜置于外侧，有利于抗裂； 5、 单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋； 6、 经抽查，KZ-C2、KZ-C9角筋不符合计算要求，请设计全面核查； 7、 梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏省检察院1#楼会议研讨主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文及安全性方面：, 1,, 设计：消防水池储存消防水量：室内消火栓 ﹙15L/ s﹚、室外消火栓 ﹙25L/ s﹚2小时 及自喷水量﹙35L/ s﹚共414m³ 1小时 室外消火栓给水泵，从消防水池内吸水泵出，不见稳压设施 气压罐，水泵不开时，室外消火栓环网内无压力水； 不符合《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009 第6.1.1条． 2， 消防水池储存室外消防用水量时，不论其在室外单建或合建在建筑物的地下室内，均应考虑其供消防车取水问题。 设计：没有设计供消防车取水的取水口或取水井； 不符合《建 规》GB50016---2006 第8.6.2.5条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏省检察院1#楼会议研讨主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、屋顶30KW机组旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 2、地下室污水泵其配电断路器未设防人身电击的RCD装置,不符合GB13955—2005第4.5.h条规定。 3、消防控制室入口缺明显标志，不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 四、设计深度方面: 1、T接的两组ATSE应由各自的断路器实施短路保护。 2、排烟风机应与相应排烟防火阀连锁；消防水池水位信号应接入消防泵、喷淋泵控制箱；消防控制室应能显示消防水池水位。 3、火灾报警系统图中应标出消防泵、喷淋泵及排烟风机的手动控制线。 4、本工程配电系统按一级负荷设计缺乏依据，不符合GB50052-2009第3.0.1.1条规定，将造成配电系统不必要的投资。现设计的配电系统未界定本工程10KV电源应来自两座不同的变电所，不满足一级负荷必要的条件不符合GB50052-2009第3.0.2条规定。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏省检察院1#楼会议研讨主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地源热泵系统（未设计完成） - 节能设计部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）其它 无 - 其它部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）、其它及系统的安全可靠性 1、计算机教室内应设置全热交换器的排风口（不应设置在走道内）；计算机教室过渡季节宜设置机械排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |