建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 农产品综合市场 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1190 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | .12M |  |
| 一．节能方面 1．未见目录上的节能专篇。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．商业网点外门，外窗之间实墙小于1.2米 省商标8.2.3条 2．上下层.梁高不满足800,.（2--2剖面） 建规7.2.7.2条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 严勇强 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周城昗 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容农产品综合市场 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、空心方桩填芯长度小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 2、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 3、部分框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5.1条规定； 4、楼梯间形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010–6.3.9.1条规定；（包括其它部位，请设计全面核查。） 5、计算书： 1）内力和配筋时，楼板不宜采用刚性楼板假定；(楼面开洞) 2）高低屋面的低屋面未考虑雪荷载不均匀分布系数，不符合GB50009-2006-6.2.2.1条规定； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-3.6.6-1条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、CT6承台、楼梯等计算成果； 二、设计深度方面 1、建造在边坡上或边坡附近的建筑物应验算稳定性或采取相应措施，请设计认真核查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 杨云飞 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 屠华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张敏 |  | 执业证章号 | 102554-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山创业旅游有限公司 农产品综合市场 1# 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山创业旅游有限公司 农产品综合市场 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面:无 1、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 五、其它: 1、荧光灯电子镇流器误写为电子整流器，应予更正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 翁芳英 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 舒瑞章 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |