建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 农产品综合市场 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2686 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | .12M |  |
| 一．节能方面 1．未见目录上的节能专篇。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．商业网点外门，外窗之间实墙小于1.2米 省商标8.2.3条 2．室外楼梯栏杆不应低于1.1M. 建规7.4.5.1条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 严勇强 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周城昗 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容农产品综合市场 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、10～18轴结构单元的挡土墙与主体结构连为一体，一为天然地基，一为桩基，采用不同基础类型，不符合GB50011-2010-3.3.4.2条规定； 2、10～18轴结构单元部分地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 3、部分框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5.1条规定； 4、楼梯间形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010–6.3.9.1条规定；（包括错层部位，请设计全面核查。） 5、计算书： 1）10～18轴结构单元的内力和配筋时，楼板不宜采用刚性楼板假定；(楼面错层) 2）10～18轴结构单元错层结构，其层间刚度很难定义，为保险其见，宜将错层构件在特殊构件定义中指定为薄弱层，并考虑到错层结构的复杂性和不确定性，抗震等级应提高一级； 3）10～18轴结构单元应补充在挡土墙处布上剪力墙参与整体计算（并考虑挡土墙及外围土体作用，），取最不利的结果进行设计；（一面与土接触的情况对结构十分不利，坡地建筑尚没有很好的计算方法，一般采用包络设计的方法来估算坡地建筑的扭转。） 4）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-3.6.6-1条规定； 5）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 6）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、1～9轴结构单元的地下室外墙及底板、10～18轴结构单元的挡土墙、地梁等计算成果； 二、设计深度方面 1、本工程为坡地建筑，建造在边坡上或边坡附近的建筑物应验算稳定性或采取相应措施，请设计认真核查； 2、因挖山坡而建，造成一面有挡土墙，因挡土墙偏置，加大了结构的扭转，建议迎坡面设置永久性挡土墙，将坡地与建筑脱开，避免结构的扭转； 3、梯柱宜适当加大截面及配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 杨云飞 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 屠华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张敏 |  | 执业证章号 | 102554-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山创业旅游有限公司 农产品综合市场 2# 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准方面： , 1，消火栓给水系统，XL—2、3、4、5、6 等为支状管； 不符合《建 规》GB50016---2006 第8.4.2.1条， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山创业旅游有限公司 农产品综合市场 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、水产摊位电源插座安装高度1.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 四、设计深度方面:无 五、其它: 1、荧光灯电子镇流器误写为电子整流器，应予更正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 翁芳英 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 舒瑞章 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |