建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区B型联排别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 763 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1+3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | .12.6M |  |
| 一．节能方面 1．节能专篇上未明确外门窗气密性。 2．未做外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 省节标5.4.2条（强标） 3．地下室为住宅功能，要做专篇设计。且要画构造图。 二．强制性条文及安全方面 1．汽车库与住户之间门未采用防火门. GB50067-97.5.1.6条 三．强制性标准方面 1.阳台玻璃栏板未注明夹胶安全玻璃（5M以上） 省通标DGJ32/J16—2005 ，9.5.1.2条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 幸晓明 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容安城.御园住宅小区 B型联排住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 筏基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载（计算中应考虑其荷载）； 二、强制性标准方面 1、 使用实心粘土砖，不符合镇政建[2009]87号文； 2、 柱筋伸入基础内的锚固长度小于31d，不符合GB50007-2002-8.2.3条规定； 3、 KZ1～KZ5柱截面宽小于400mm且边长比大于3，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定； 4、 框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 5、 各层楼板厚度及配筋不符合DGJ32/J16-2005-7.1.1条规定； 5、 计算资料不全，缺计算总信息及相关输出信息、地基基础、地下室外墙、楼梯等计算成果，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求； 三、设计深度方面 1、 本工程在勘察报告中位置不明，请予以确认； 2、 应交待±0.00相对应的绝对标高和抗浮设计标高、防水混凝土构件迎水面钢筋保护层厚度等； 3、 梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 钟志华 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 汪志业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 汪志业 |  | 执业证章号 | 4401649-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 安城·御园住宅小区 B 型联排别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计深度方面： 1，关于灭火器配置，《给排水及消防设计总说明》虽然已经说明，但是，平面图中不见标注；尤其私家汽车库，应配置灭火器。 优化意见： 1 本设计中，厨房排水与厕所排水合用一根排出管； ﹙生活污水排出管和生活废水排出管连接在一起；﹚ 不符合《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26---2006第10.2.13条。 《住宅建筑规范》GB50368---2005第8.2.7条． 建议：有条件时应尽量分开设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区B型连排住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、按苏建科《2008》221号文件要求，客房配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 2、电源电缆进户保护钢管壁厚未界定，不符合DGJ32/J 26-2006第10.1.4.1条规定。 3、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 4、厨房未设可燃气报警装置, 不符合DGJ32/J26-2006第10.3.2条规定。 5、无洗衣机卫生间电源插座数量一只，不符合DGJ32/J 26-2006第10.1.6.4.4条规定。 6、屋顶避雷带未经热镀锌处理,不符合GB50057-94第4.1.6条要求 四、设计深度方面: 1、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 3、应确认安装高度低于1.8米的电源插座均为安全型。 2、应交待电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。 3、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 4、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 5、卫生间未设置LEB并未要求做局部等电位联结，不符合DGJ32/J 26-2006第10.1.7.3条规定。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 | 万奇明 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 5条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 万奇明 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1条 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |