建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区 G1栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 10749 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 18 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | .55.85M |  |
| 一．节能方面 1．节能专篇上未明确外门窗气密性。 2．未做外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 省节标5.4.2条（强标） 3．我省南向外门窗不允许采用LOWE-E玻璃，冬季曰照不满足要求。请加强。 4．未按苏建科（2010）54号文注，缺阳台节能构造措施。（强标） 5．节能专篇未编入目录，请换含节能专篇的目录。 二．强制性条文及安全方面 1．阳台下为住宅公共入口未采取防物坠落伤人措施。省标4.11.4条 2．部分（建23）阳台栏杆设成横杆式，儿童可攀爬。 省标4.6.5条 3．消防电梯以及客梯未注明吨位，行驶速度等有关技术数据。省标8.4.18．1条 三．强制性标准方面 1.阳台玻璃栏板未注明夹胶安全玻璃（5M以上） 省通标DGJ32/J16—2005 ，9.5.1.2条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 3 |
| 注 册 师 | 幸晓明 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容安城.御园住宅小区 G1栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、安全性方面 1、计算书： 1）勘察报告未提供管桩设计参数，桩基设计依据不足； 2）布桩（桩顶反力）计算中，两桩及单桩承台下的桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 3）嵌固端设于-.01m处不妥，应设于基础顶部，计算模型漏输入一层，请核查； 4）转角窗处的两侧墙肢宜提高抗震等级； 5）电梯间处的内剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 6）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 7）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 8）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 9）缺各楼层受剪承载力信息、框架及短肢墙部分的抗倾覆力矩的百分比信息、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、楼梯等计算成果，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求； 二、强制性标准方面 1、 使用实心粘土砖，不符合镇政建[2009]87号文； 2、 桩中心距小于4d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.3.1条规定；（多于9根桩数的桩中心距应按4.5d控制） 3、 管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（内插钢筋锚入承台内的有效长度不应小于45d） 4、 承台钢筋锚固长度小于35d，不符合JGJ94-2008-4.2.3.1条规定； 5、 楼面为组合细腰形平面，不符合JGJ3-2002-4.3.3条规定；（连接太弱，不利抗震，连要连得牢靠，断要断得彻底，请调整结构方案。） 6、 各层楼板厚度及配筋不符合DGJ32/J16-2005-7.1.1条规定； ---续接背面--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 钟志华 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 汪志业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 汪志业 |  | 执业证章号 | 4401649-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

附       页

审 查 情 况

---续接正面--- 三、设计深度方面 1、 应交待±0.00相对应的绝对标高和抗浮设计标高、防水混凝土构件迎水面钢筋保护层厚度等； 2、 说明中注单桩承载力特征值2100KN，请重新确认； 3、 高层建筑宜设地下室；（见JGJ3-2002-4.4.7条） 4、 底层一字形内剪力墙、转角窗相邻外墙、一字形外剪力墙墙厚应符合JGJ3-2002-7.2.2.1或2条规定的构造要求，请调整，底层其它剪力墙墙厚不符合规范规定时，可通过计算墙体稳定来核查，请补充墙体稳定计算； 5、 各转角窗处两侧墙肢提高抗震等级，全高设置约束边缘构件，转角窗处开间的楼板应予以加强，如：斜向设置暗梁，（梁宽取0.5~1.0m），上下配筋满足最小配筋率要求0.2%和0.45ft/fy，楼板厚度宜为140～150mm，楼板双层双向配筋（0.25~0.3%）； 6、 部分剪力墙中的翼墙长度小于其厚度的3倍，视为无翼墙，请设计调整到满足规范要求； 7、 地上一层X向偏心率远大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 8、 梯段板宜双层配筋；

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 安城·御园住宅小区 G1 栋﹙底层商业网点，18层住宅﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化意见： 1 本设计中，厨房排水与厕所排水合用一根排出管； ﹙生活污水排出管和生活废水排出管连接在一起；﹚ 不符合《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26---2006第10.2.13条。 《住宅建筑规范》GB50368---2005第8.2.7条． 建议：有条件时应尽量分开设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区 G1栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、商铺配电箱1MXG断路器未设RCD装置,不符合DGJ32/J67—2008第11.2.6条要求。 2、电源电缆进户保护钢管壁厚未界定，不符合DGJ32/J 26-2006第10.1.4.1条规定。 3、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 4、厨房未设可燃气报警装置, 不符合DGJ32/J26-2006第10.3.2条规定。 5、无洗衣机卫生间电源插座数量一只，不符合DGJ32/J 26-2006第10.1.6.4.4条规定。 6、屋顶避雷带未经热镀锌处理,不符合GB50057-94第4.1.6条要求 四、设计深度方面: 1、应确认安装高度低于1.8米的电源插座均为安全型。 2、应交待电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。 3、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 4、卫生间电源插座PE线应与LEB连接。 5、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 6、屋顶应设航空障碍灯。 7、污水泵其配电断路器应设防人身电击的RCD装置,见GB13955—2005第4.5.h条。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 | 万奇明 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 6条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 万奇明 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |