建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区地下车库，配电房，泵房，水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1995 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | .—2.65M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1. 无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 幸晓明 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容安城.御园住宅小区 地下车库、半地下配电房、泵房及消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、计算书： 1）勘察报告未提供强风化岩层的桩端阻力设计参数，桩基设计依据不足； 2）布桩（桩顶反力）及地下室底梁计算应考虑各种荷载组合的工况（含丰水期和枯水期工况等），请核查； 3）缺计算总信息及相关输出信息、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、地下室侧壁及底板、消防水池等计算成果，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求； 二、设计深度方面 1、 应交待±0.00相对应的绝对标高和抗浮设计标高、抗拔桩承载力及试验要求等； 2、 经抽查，D轴地梁JCLA、JCLD在4轴支座负筋配置量小于计算量，请设计全面核查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 钟志华 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 汪志业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 汪志业 |  | 执业证章号 | 4401649-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 安城·御园住宅小区 地下车库，半地下配电房、泵房及消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 安城御园住宅小区地下车库、配电房、泵房及消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、消防控制室不能显示消防水池水位，不符合GB50084-2001第11.0.1条规定。 3、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面: 1、消防用电设备配电线路暗敷保护层厚度未明确界定，不符合GB50016-2006第11.1.6.1条要求。 2、高底压配电室及发电机房应予留变压器及发电机工作接地连接板。 3、消防水池水位信号应接入消防泵、喷淋泵控制箱。 4、GB13955—2005第4.5.h条要求污水泵其配电断路器应设防人身电击的RCD装置。 5、进入地下室的强弱电电缆穿越围护结构时应有防水措施。 6、消防负荷配电系统过负荷保护不应作用于切断电源。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 | 万奇明 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 万奇明 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |