建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏中容置业公司富民公寓A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 6363 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 5 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.2M |  |
| 一．节能方面 1．商店玻璃门未按外窗建模，故玻璃门未参加窗墙比计算。阳台请不要直接建封闭阳台， 无法审查外窗大小，要按实际尺寸建外窗。 2．朝阳主面外窗不应釆用LOW-E玻璃，冬季曰照不行。应釆用普窗加外遮阳设计。 3．屋面保温板修正系数应取1.25省标P26，（计算中用1.1，不对）请复算是否满足要求。 4．未按公通字[2009]46号文注明屋面, 防火隔离带措施。（强标） 5．冷桥保温与自保温墙体交接处要画详图，并要作延伸处理。 6．自保温墙砌块要将计算书上热0.74写到专篇上，以备现场检测。 综合以上因素，节能需重新设计再报审。 二．强制性条文及安全方面 1．说明上未注管井防火封堵未表示。 省标8.5.3.4条 三．强制性标准方面 1. 商业网点外门，外窗之间实墙小于1.2米 省商标8.2.3条 四．设计深度 1．未见规划局批准总图，无法审查消防车道。 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏中容置业公司富民公寓A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| - 建筑节能方面 - 应交待太阳能热水系统荷载：（计算书中应考虑其荷载值） - 强制性标准方面 - 纵向框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； - 部分框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定； - 计算书： - 楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.1.5.2条规定； - 应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； - 扭转与平动周期比Tt/T＞0.9，情况异常（或扭转刚度偏小），请核查； - 缺J-4、5、6基础等计算成果； - 设计深度方面 - 柱筋伸入基础内锚固长度应取抗震地区锚固长度laE，请重新确认； - 檐沟转角处应另增放射钢筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏中容置业公司富民公寓A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏中容置业公司富民公寓A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、未表示商铺处的安全出口指示标志灯具采用蓄电池作备用电源时的连续供电时间，不符合GB50016-2006的11.1.3条规定。 三、强制性标准方面 1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2、未交待埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距，详见GB50054-95的表5.6.32；未交待综合布线电缆与电力电缆的净距，详见GB50343-2004的5.3.3条和GB/T50311-2000的11.0.2条规定；未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 3、未表示进出建筑物的电缆的金属外皮与电气设备接地相连。（防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 四、设计深度 1、本工程未表示不能利用建筑物基础的钢筋作自然接地体的理由，而设置人工接地体。不符合接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，只有当自然接地体的接地电阻达不到要求时才增加人工接地体的规范要求。详见GB50343-2004的5.2.6条规定。（设计图中是用40X4的扁钢作接地连线的） 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |