建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容人医病房大楼地下停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3434 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | -3.6M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1. 无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 扬曙光 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 2011.01.27 |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 2011.01.27 |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容人医病房大楼地下停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室结构后浇带距离长度大于30mm，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定。 2、计算书： 1）采用SATWE2005版软件计算，软件版本太老，请设计采用最新版本软件重新计算核查。 2）防水板的独基设计计算宜考虑防水板对独基的基底边缘反力引起附加内力（地下水浮力大于防水板自重时），如被忽略则不安全，同时防水板按无梁楼板进行设计计算，请设计核查。 3）缺结构计算总信息、地下室外墙等计算成果。 二、设计深度方面： 1、地下室外墙水平筋宜置于外侧，有利于抗裂。 2、应交待柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李笑琪 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 黄茹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 李笑琪 |  | 执业证章号 | 3700623-S014 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容人医病房大楼地下停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市人民医院病房楼二期 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用荧光灯时未标明灯具的配备的镇流器的类型、照明功率因数及效率，详见GB50034-2004的3.3.5条、7.2.10条及表3.3.2-1的规定。 2）未标出地下车库及有关功能房的照度及照明功率密度值，详见GB50034-2004的4.1.2条及3.4.1条规定。（排风、进风机房等） 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、未表示非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2、排水泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 3、未交待金属线槽及支架的接地，不符合JGJ16-2008的8.5.11条有关规定。 4、排风机房、进风机房未设置消防专用电话，不符合GB50116-98的5.6.3.1条规定。 四、设计深度 1、CK-1AT配电箱的电源电缆YJFE-5X16稍偏小，因断路器的整定值为80A，详见GB50054-95的4.3.4条规定。（余者自查） 2、设计图中未强调一级负荷应由双重电源供电，应强调当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏，详见GB50052-2009的3.0.2条规定。或JGJ16-2008的3.2.8条规定。（停车98辆消防负荷采用一级负荷偏高且未表示汽车库的防火类别，详见GB50067-97的3.0.1条规定。） 3、地下车库的进风机房未设应急照明。 4、缺基础接地平面及利用基础内钢筋作接地体时，应标明其根数、规格、埋设深度。详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 晏涌涛 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 6 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市人民医院病房楼二期 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 桑海龙 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 | 桑海龙 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 徐长岚 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |