建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 农业科技创新中心 农用器具库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 657 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 1 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 9.5M |  |
| 一．节能方面 1． 二．强制性条文及安全方面 1． 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．未见规划局批准的总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张云彩 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 农器具库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |  |  |
| 一、强制性标准方面 1、基础持力层不在同一土层上，且局部遇（2-2）软弱土层（勘察报告10-10剖面），设计应慎之，详见GB50011-2010-3.3.4条之规定要求。 二、设计深度： 现浇悬挑雨篷板底宜设置抗裂钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 农业科技创新中心 农器具库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文：无 二、强制性标准：无 三、其他： 99S304已废止，现行图集为09S304. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 农业科技创新中心 农器具库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、利用金属屋面作接闪器除表示其金属板的厚度及金属板下面无易燃物品外，还应表示搭接长度及金属板有无绝缘被覆层，详见GB50057-94（2000年版）的4.1.4条规定。 四、设计深度方面:无 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 沈向东 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |