建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 旭园 1号搂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4108 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 18.35M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 骆志聪 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市 旭园1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、基底砂石垫层的密实系数取0.94，不符合GB50007-2002-6.3.4条规定； 2、挡土墙和底板厚度小于250mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定； 3、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）应补充在挡土墙处布上剪力墙参与整体计算（并考虑挡土墙及外围土体作用），取最不利的结果进行设计；（三面与土接触的情况对结构十分不利，坡地建筑尚没有很好的计算方法，一般采用包络设计的方法来估算坡地建筑的扭转。） 3）并取不同嵌固部位补充计算（同时考虑挡土墙及外围土体作用），采用包络设计方法，取最不利结果进行设计； 4）传到基础活载折减系数取值不符合GB50009-2006-4.1.2条规定； 5）缺挡土墙等计算成果； 二、设计深度方面 1、因挖山坡而建，造成三面有挡土墙，使坡地对结构约束高度不同以及挡土墙的刚度不同等，加大了结构的扭转，建议迎坡面设置永久性挡土墙，将坡地与建筑脱开，避免结构的扭转； 2、-0.05m层也宜双层双向配筋（相梁于地下室顶板）； 3、挡土墙水平筋宜置于外侧，有利于抗裂；（并交待迎水面钢筋混凝土保护层厚度） 4、应交待基底标高以上回填土的密实要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 程宁 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 戚支全 |  | 执业证章号 | 3201283-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市 旭园1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注意： 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005第5.1.5条：太阳热水系统管线不得穿越其他用户的室内空间。 图中表达不清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李宗福 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市 旭园1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面: 1）本工程为一般商业营业厅，照明功率密度值11W/m2偏大，不符合DGJ32/J96-2010表5.2.1-2的规定。 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、安装在户外的表箱未具有防雨和阳光直射等防护措施，详见DGJ32/J11-2005的4.3.3条规定。（如商业网点计量箱）。 四、设计深度方面: 1、设计图中需明确太阳能热水器储水罐的壁厚，若壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。 2、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 3、由商业网点集中计量箱引至各商铺的电源管线未在公共区域内敷设。 4、无洗衣机的卫生间的电源插座不应少于2只，详见DGJ32/J26-2006的10.1.6.4条规定。（在卫生间内无电源插座） 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 谢敏 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |