建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乡林房产开发公司台北上上城13#楼商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1426 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 13.65M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乡林房产开发公司台北上上城13#楼商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、楼梯间处形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010–6.3.9.1条规定； 2、檐沟长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 3、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 二、设计深度方面 1、本工程在勘察报告中位置不明，请予以明确； 2、檐沟转角处应另增放射钢筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乡林房产开发公司台北上上城13#楼商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其他 1、99S304已废止，现行图集为09S304。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乡林房产开发公司台北上上城13#楼商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、卫生间插座安装高度1.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 四、设计深度方面: 无 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |