建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 苏州建兴置业句容分公司商业综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 14605 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+4 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 20.1M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．电梯下至汽车库未设防火隔措施。风机房，配电间等在 汽车库内未设甲级防火门。 GB50067--97. 5.1.6条 2．一层卫生间从封闭楼梯间进入不符合封闭楼梯间要求。建规7.4.2.3条 3．未做无障碍电梯. （公建中电梯必须为无障碍电梯.）残规7.7.1条 4．残卫地面内外高差50，大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．汽车库入口未做防火卷帘. （请查坡道上是否设有自喷） GB50067--97. 5.3.3条 2．各层空调机房门不允许直接开向营业厅且墙要求防火，隔音措施。商店规范3.1.11. 条 3.两自动扶梯间距离小于500。 通则6.8.2.4条 四．设计深度 1． 五．其他 1．未见规划局批准的总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 苏州建兴置业句容分公司商业综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋（平台处应设联系梁）；2）、经抽查，部分构件配筋小于计算值，结13图中L43梁（7）轴处负筋不足，结22图中WKL6梁底筋不足；3）、建筑物有斜交抗侧力构件26度（大于15度），应作斜交构件计算。 2、建筑物平面不规则，且楼面板开洞偏大，楼板局部不连续，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之规定要求，应采取相应加强措施。 二、设计深度方面： 1、现浇悬挑雨蓬板底宜设置抗裂钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 苏州建兴置业句容分公司商业综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 苏州建兴置业句容分公司商业综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、未表示汽车库的防火类别，详见GB50067-97的3.0.1条规定。 2、1）疏散通道上的防火卷帘门两侧未设置报警装置，详见GB50116-98的6.3.8条有关规定。 2）消防控制室入口处未设置明显的标志，详见GB50116-98的6.2.1条规定。 3、1）1AL~4AL箱的总漏电保护装置未表示其漏电动作时间，不符合GB50054-95的4.4.7条规定。 2）三相排污泵的漏电保护装置的极数为2P，不符合GB50054-95的4.5.6条规定或国标图集04DX002的P23。（管道泵的漏电保护装置的极数为3P） 四、设计深度方面: 1、弱电设备图例表中残疾人专用的消防对讲电话安装高度错标为1.5M。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 苏州建兴置业句容分公司商业综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能设计部分 （一）、强制性条文方面:无 （二）、强制性标准方面:无 （三）、其它: 1、准备好相关水力计算书。 二、其它部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）、其它及系统的安全可靠性 1、地下室排风系统不宜穿越消防控制室或采取可靠措施。 2、建筑物功能宜明确； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |