建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 秦淮源里。金水湾小区 06# （商业与住宅）楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 商业.住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4309 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+11 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 32.6M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．．电梯机房门通向封闭楼梯间，未采用甲级防火门. 省标8.4.13条 2．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 3．中间户仅一个卧室，面积小于14平方，且（轴线尺寸仅3M）均太小，小于3.3M，省标4。2。2条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．未见规划局批准的总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 严士杰 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 秦淮源里。金水湾小区 06# （商业与住宅）楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | II类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框剪 |  |
| 人 防 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：缺单桩承载力的计算（单桩承载力取值偏大，提供依据），缺布桩计算（即提供桩顶反力简图，含 最大、最小、平均反力和抗震验算），基础设计依据不足。且依据设计桩长，桩端已进入（5-2）中风化岩层，采用予制管桩基础施工难度较大，安全度较差。 2、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋；2）、经抽查，部分构件配筋小于计算值，结11图中KL1梁（D、H）轴处负筋不足，结10图中KL1梁（D、H）轴处负筋不足，LL1上下筋不足；3）、缺剪力墙边缘构件配筋计算简图；4）、商业配套用房缺全部计算资料。 二、设计深度方面： 1、现浇悬挑雨蓬及空调板底宜设置抗裂钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王清文 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 高加国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张亚莉 |  | 执业证章号 |  | 3200450-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容秦淮源里.金水湾小区 06#楼 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文：无 二、强制性标准 1、消防电梯井底排水泵的排水量，设计为：Q=20m3/h ;小于10L/S。不符合《商规》GB50045-95（2005年版）第6.3.3.11条。 2、消火栓给水系统：高层住宅、高层商住楼宜设置消防卷盘：一类高层住宅、一类高层商住楼应设置消防卷盘。《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006第8.6.6条。 三、其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 丁非 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 高扬 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容秦淮源里.金水湾小区 06#楼 商业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文：无 二、强制性标准 1、多层商业建筑宜设消防软盘管。《建规》GB50016-2006第8.3.3条。《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008第9.2.1条8款。 2、该建筑为公共建筑，卫生间有淋浴，即有热水需求。没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科[2007]361号文件。 三、其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 丁非 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 高扬 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市永丰置业有限公司 秦淮源里金水湾 06#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面：无 2、强制性标准方面：无 3、其它 1) 请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编写节能专篇。 二、强制性条文方面： 无 三、强制性标准方面 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 3、卫生间插座安装高度1.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 4、污水泵其配电断路器未设人身电击的RCD装置，不符合GB13955-2005第4.5.h条规定。 5、AP2单回路供电，不符合DGJ32/J26-2006第10.1.2.2.4条规定。 四、设计深度 1、电梯金属导轨均应接地。 2、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 3、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 4、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，不符合GB50364-2005第5.6.3条要求。 5、应急照明灯具应满足GB50045-95第9.2.5条规定。 五、其它 1、缺屋顶避雷平面图及基地平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 谢云 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市永丰置业有限公司 秦淮源里金水湾 06#商业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面：无 2、强制性标准方面：无 3、其它 1) 请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编写节能专篇。 二、强制性条文方面： 无 三、强制性标准方面 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、计量用表计未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 3、卫生间插座安装高度1.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 4、AS1、AS2主断路器未设RCD装置，不符合DGJ32/J67-2008第11.2.6条要求。 5、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未预留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 四、设计深度 1、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 五、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 谢云 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 5 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |