建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 秦淮源里费水湾小区10号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 7286 |  | 建 筑 层 数 |  |  | —1+17 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 51.35M |  |
| 一．节能方面 1. 外门窗气密性3级错误。应4级。 （强标） 二．强制性条文及安全方面 1．电梯，消防电梯在地下室未设前室。 省标8.4.18条 2. 高层住宅与地下室共用楼梯间，未在一层处做防火分隔。未设防火门 省标8.4.15.条 3.住宅公共入口残坡未设专用扶手 （否则应1：50坡） 省标7.4.2.1条 4．电梯贴卧室，厅而设未采取有效隔声减振措施。（不可几个字，请画图 省标5.4.5条 三．强制性标准方面 1．自行车坡道坡度大于1：5，（本 坡度太大） 省标4.14.5条 2.未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 3. 十二层以上每单元应设两部电梯，否则要设联廊。 省标4.10.3条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 | 严士杰 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容(秦淮源里.金水湾小区 10#楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩 基 |  |
| 一、安全性方面 1、 经抽查，地下室层6、7、13、14轴Q2剪力墙水平筋配置量小于计算量，Q3剪力墙水平筋配置量略偏小；-4.25m标高以上各层剪力墙水平筋配置量均小于计算量；请设计全面核查，并回复核查结果； 二、强制性标准方面 1、本工程为微腐蚀性环境场地，管桩选用A型，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 2、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、管桩中心距不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.3条规定；（饱和粘性土） 5、剪力墙竖向钢筋直径小于10mm，不符合GB50011-2010-6.4.4.3条规定，请全面核查； 6、-0.05～5.75m层YJZ4约束边缘构件体积配箍率不符合GB50011-2010-6.4.5.2条规定； 7、计算书： 1）风荷载体型系数取1.25，不符合JGJ3-2002-3.2.5.4条规定； 2) 未考虑偶然偏心的影响，不符合JGJ3-2002-3.3.3条规定； 3）墙及梁混凝土强度等级取C30与计算取C35不符，请设计核查； 4)楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 5）地下室顶板宜考虑施工堆载（不小于4.0KN/m2），电梯机房顶漏吊钩荷载，请核查； 6）承台梁及布桩（桩顶反力）计算宜考虑枯水时工况在正常使用荷载作用下底板传递的荷载； 7）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算）：a)剪力墙面外单侧与梁连接；b)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；c)剪力墙单侧与板连接； 8）楼梯间处的部分剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 9）缺地下室外墙、短肢剪力墙倾覆力矩百分比、剪力墙轴压比、边缘构件配筋简图、自行车坡道结构（含抗浮计算）等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） ---续接背面--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王宏军 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张亚莉 |  | 执业证章号 | 3200450-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

附       页

审 查 情 况

---续接正面--- 三、设计深度方面 1、单桩承载力静载测试宜在施工前进行，以作为设计依据；（预制管桩进入强风化砂质泥岩层4m以上，请设计考虑施工的可行性。） 2、偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 3、其它开间楼板宜双层双向配筋； 4、檐沟转角处应另增放射钢筋；

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容(秦淮源里.金水湾小区 10#楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 1、无 三、其他 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市永丰置业有限公司 秦淮源里费水湾 10#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中应按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式六编写电气节能设计专篇。（未按此格式编制） 二、强制性条文方面 1、 无 三、强制性标准方面 1、 1）本设计未设置航空障碍灯，不符合JGJ16-2008的10.3.5条规定。且障碍标志灯的电源未按主体建筑中最高负荷等级要求供电，不符合JGJ16-2008的10.3.5.6条规定 2）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2、 1）强、弱电竖井未设应急照明，详见DGJ32/J26-2006的10.1.5.2.2条规定。 2）设计图中未交待住宅单元电源进户干线的保护管的壁厚，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.1条规定。 3、 1）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 2）消防电梯的动力与控制电缆、电线应采用取防水措施，详见GB50045-95（2005年版）的6.3.3.9条规定。 3）潜污泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 四、设计深度 1、设计依据缺江苏省住宅设计标淮DGJ32/J26-2006。 2、图例序号为38带蓄电池的双头应急灯具未表示其连续供电时间。 3、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 4、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 谢云 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |