施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-016

江苏永丰置业有限公司：

你单位送审的秦淮源里.金水湾小区10#、11#、18#楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

10#楼

结构：1、楼梯间处的部分剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递到此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值，请采取措施或计算中不考虑此墙（各墙肢内力是按各墙肢刚度分配的与按弹性无关）

2、各层中间开间的楼板宜双层双向配筋。

18#楼：

结构1、楼梯间处的部分剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递到此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值，请采取措施或计算中不考虑此墙（各墙肢内力是按各墙肢刚度分配的与按弹性无关）

2、设计变更内容不全（如回复整改中的《安全性方面》的第1条及《强标方面》第6条和第8条，请核查）

电气 1、消防水泵房，排烟机房、消防送风机房设置的照明灯具图中未强调为应急照明，便违反规范了（此灯具保护罩材料要明确）

2、屋顶消防稳压泵的过负荷作用信号而不切断电路，此要求需在设计图中标明，厂家才能按此去做。

3、地下层排烟机房，送风机房、消防水泵房应设火灾探测器。

以上三条需在图纸会审时标明。

11#楼：

结构1、楼梯间处的部分剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递到此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值，请采取措施或计算中不考虑此墙（各墙肢内力是按各墙肢刚度分配的与按弹性无关）

2、各层中间开间的楼板宜双层双向配筋。

电气：地下层排烟机房，送风机房、消防水泵房应设火灾探测器，不是下次注意，需在会审时交待。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年五月二十七日