建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏山水集团企业技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3369 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 23.25M |  |
| 一．节能方面 1．从计算书上看，需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面，外墙保温材料均未达到A级标准） 2．未做江苏省统一的节能专篇（补）。 二．强制性条文及安全方面 1． 未设残卫。 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．设计深度不够，缺若干大样，例如，墙身，卫生间，残坡等 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 | 周燕 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏万城置业有限公司长三角总部经济园展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文。（实心混凝土砖属能耗产品，内填充墙禁用KM粘土空心砖。） 2、部分框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定。 3、结构长度超过55m，未采取任何措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定。 4、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）。 2）多层建筑结构当扭转位移比大于1.2时，宜补充考虑偶然偏心的整体计算。 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定。 4）请提供在特殊构件定义中指定的角柱简图。 5）请核查越层柱的配筋；（如KZ13、14、15、18等越层柱，越层柱在楼层处得未受到约束，故一~二层范围内的上下纵筋配置量应一致，施工图上下配筋量不一致，请核查。） 6）缺地基基础、地坑、大跨度框梁挠度和裂缝宽度、楼梯等计算成果。 二、设计深度方面： 1、应交待承台四周及其以上回填土的密室要求、柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等。 2、单边梁应予以加强，构造纵筋宜按受扭筋设置（单边梁属有扭矩存在的拉弯构件）。 3、7.8m层9轴KZL1下部纵筋应连续不断，按井字梁配置钢筋。 4、电梯间填充墙宜在每层中部增设一道圈梁。 5、梯梁箍筋宜适当加密。 三、其它方面： 1、施工图上应加盖注册结构师执业印章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏山水集团企业技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1， 6层办公楼，设计确定室内消火栓用水量为 10 L／s ；有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏山水集团 企业技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、潮湿场所电开水器插座安装高度0.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 2、根据GB50057-94第3.5.4条规定，APE配电箱应设SPD防护。 四、设计深度方面: 1、ATSE电源侧应有隔离电器。 2、CATV、网络系统系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 3、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 4、强弱电配电小间电气线路穿过墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。 5、电梯井道内金属导轨应接地。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李晓萌 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 陈冬纹 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |