建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容西三环拆迁安置小区 5# 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2150 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 6 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.5M |  |
| 一．节能方面 1．车库顶板（空调与非空调楼板）未做保温 。省节标5.3.1 （强条） 2．未做外遮阳设计。省厅已通知空调板已不能完全代替外遮阳（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 省节标5.4.2条（强标） 3．自保温墙砌块要将计算书上热0.89写到专篇上，以备现场检测。 二．强制性条文及安全方面 1．商店外窗与住宅车库外窗水平部位小于2m实墙，乚部位小于4m. 距离 7.1.3。7.1.4条 三．强制性标准方面 1．．阳台玻璃栏板未注明夹胶安全玻璃（5M以上） 省通标DGJ32/J16—2005 ，9.5.1.2条 2．住宅公共楼梯外入口平台小于1.5米。 省标4.11.8条 3．厅使用面积，（轴线尺寸仅3M）均太小，小于3.6M，省标4。2。2条 四．设计深度 1．上阁楼应设楼梯，有安全问题。 五．其他 1．未见规划局批准的总图 2．院內已审的问题为何不改？（入口平台，井道防火门等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王建新 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王建新 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市西三环拆迁安置小区 5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | II类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 人 防 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、管桩基础构造承压桩填芯砼深度不应小于5倍管桩外径，详见DGJ32/TJ 109—2010-3.4.1条之要求；桩基计算缺乏依据（勘察报告未提供相关桩的参数）。 2、柱截面尺寸不满足GB50011—2010—6.3.5-1条之规定要求。底层KZ8纵筋及角筋均不足；缺三层以上柱配筋。 3、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋（平台处应设联系梁）；2）、 结构薄弱层（部位）弹塑性层间位移应满足GB50011--2001表5.5.5之限值要求（未提供输 出文本）；3）、经抽查，部分构件配筋小于计算值，结11图中BWKL2梁悬挑端负筋不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李为 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 范庭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 范庭证 |  | 执业证章号 |  | 101437-S007 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市西三环拆迁安置小区 5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 梅柏林 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市西三环拆迁安置小区5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面: 1）办公建筑照明功率密度值为11W/m2偏大，不符合DGJ32/J96-2010表5.2.1-1的规定。普通商业照明功率密度值为12W/m2偏大，不符合DGJ32/J96-2010表5.2.1-2的规定。 <3>、其它: 1）节能设计专篇中把所在城市错标成江苏镇江。 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1.无洗衣机的卫生间的电源插座不应少于2只，详见DGJ32/J26-2006的10.1.6.4条规定（平面图中均未设）。 四、设计深度方面: 1.二、三层楼梯处的安全出口未设置灯光疏散指示标志，不符合GB50016-2006的11.3.4条规定。（由装潢时确定不妥）。 2.设计图中未强调二次装修时开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 方俊 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |