建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区管委会茅山风景区商业步行街二期1#、2#、3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5220 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 9.37M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外墙保温材料应为A级标准。 2．．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及屋面, 外墙防火隔离带措施。 二．强制性条文及安全方面 1．残卫地面内外高差30，大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．未见规划局批准的总图. 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容茅山风景区步行商业街二期 2部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框 架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独 基 |  |
| 一、强制性条文方面 1、二层KL-5和KL-7及三层KL-5在K~M轴间底筋与M轴梁端纵筋配筋量的比值小于0.3，不符合GB50011-2010-6.3.3.2条规定； 二、强制性标准方面 1、挑檐长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 2、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 2）活载折减系数取值不符合GB50009-2006-4.1.2条规定；； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5）应将“地震作用最大的方向角-15.003°”填入总信息的“水平力的夹角（Rad）”参数项内，也可把这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一，请重新进行整体计算，以体现最不利的地震作用的影响； 6）扭转与平动周期比Tt/T>0.9，扭转刚度偏弱，请核查并调整结构体系； 7）缺桩身强度、基础梁等计算结果； 三、设计深度方面 1、应交待桩基承载力检测要求、承台四周及其以上回填土的密实要求等； 2、梯柱宜适当加大截面及配筋，梯梁箍筋宜予以加强； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张杰 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 陈玮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周剑 |  | 执业证章号 | 121160-S046 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容茅山风景区步行商业街二期 1、3部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框 架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独 基 |  |
| 一、强制性条文及安全性方面 1、经抽查底层，1-B/1-4轴、1-C/1-3轴、1-D/1-3轴的KZ1纵筋配置量小于计算量，请设计全面核查各层梁柱配筋，并回复核查结果； 二、强制性标准方面 1、1-0B～1-A轴间桩距小于2.5d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定，请设计核查； 2、挑檐长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 3、 计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 2）传到基础活载折减系数取值不符合GB50009-2006-4.1.2条规定；； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5）请补充计算1-0B/1-1轴和3-0A/3-5轴的KZ3柱，并予以加强； 6）缺第3部分结构单元各层配筋简图及各楼梯、桩身强度验算等计算结果；（桩身强度不能满足设计要求） 三、设计深度方面 1、应交待桩基承载力检测要求、承台四周及其以上回填土的密实要求等； 2、梯柱宜适当加大截面及配筋，梯梁箍筋宜予以加强； 3、经核查，1-B/1-4轴的ZKZ1桩承载力小于桩顶作用力，请设计全面核查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 杨俊 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 陈玮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周剑 |  | 执业证章号 | 121160-S046 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区管委会茅山风景区商业步行街二期步行街 B区 1# 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准方面： 1，,消火栓给水管网，管网最高点处宜设置自动排气阀。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区管委会茅山风景区商业步行街二期1#、2#、3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中未按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式五编写电气节能设计专篇。 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2、未表示电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。（含弱电） 3、采用塑料管布线时应采用难燃型材料，并交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 四、设计深度 1、未标出年预计雷击次数N值，定为三类防雷建筑无依据。详见GB50057-94（2000年版）2.0.4条规定。 2、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 3、若进线采用铠装电缆则需表示其金属外皮与电气设备接地相连。（防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 4、设计图中未强调二次装修时开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。（商铺均为二次装修） 5、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。 6、宜在疏散走道中央且对着楼梯处设置安全出口指示标志，以一目了然发现安全出口。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |