建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区中心小学教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 6236 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+4 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 19.4M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外墙保温材料应为A级标准。 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．未见规划局批准的总图. 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区中心小学教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 二级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性条文及安全性方面 1、 计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 2）二层楼面～四层楼面的框柱混凝土强度等级取C25与计算取C30不符，请设计核查；角部框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010-6.3.9.1条规定； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5）应补充在挡土墙处布上剪力墙参与整体计算（并考虑挡土墙及外围土体作用），取最不利的结果进行设计；（三面与土接触的情况对结构十分不利，坡地建筑尚没有很好的计算方法，一般采用包络设计的方法来估算坡地建筑的扭转。） 6）计算资料缺项很多，仅提供M~R/1~12轴间结构单元的部分计算信息（缺各层构件配筋简图、布桩或桩顶反力等），其他结构单元计算成果的全部资料均未提供，请设计整理出完整的计算资料，重新审查； 二、强制性标准方面 1、部分桩距不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定，请设计认真核查； 2、挑檐长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 3、角部框柱（KZ6等）箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010-6.3.9.1条规定，请全面核查； 三、设计深度方面 1、偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 2、梯梁箍筋宜全长加密； 3、应交待桩基承载力检测要求； 重新出图送审！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区中心小学教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准方面： 1，,消火栓给水管网，管网最高点处宜设置自动排气阀。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 茅山风景区中心小学教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中未按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式五编写电气节能设计专篇。 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2、未表示电源进户电缆的室外埋深。详见GB50054-95的5.6.30条规定。（含弱电） 3、采用塑料管布线时应采用难燃型材料，并交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 4、未表示非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 5、教学用房、教学辅助用房，未设置广播，不符合GBJ99-86的8.3.3条规定。 四、设计深度 1、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 2、若进线采用铠装电缆则需表示其金属外皮与电气设备接地相连。（防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 3、仅男卫生间设置残疾人求助呼叫按钮。 4、材料表中未表示插座的安装高度，参见JGJ39-87的4.3.4条规定。且材料表序号为31、32的插座未表示为安全插座。（该插座用于教室场所） 5、宜在疏散走道中央且对着楼梯处设置安全出口指示标志，以一目了然发现安全出口。 6、若有语音教室，其地面应设置暗装电缆槽，详见GBJ99-86的3.4.7条规定。 7、若有计算机教室，其微机操作台应设置电源插座。当微机操作台平行前墙布置时，楼地面应设置暗装电缆槽，详见GBJ99-86的3.8.2条四款规定。 8、设计图中未强调学校用房工作面或地面的平均照度不应低于表7.2.2的规定，其照度均匀度不应低于0.7，详见GBJ99-86的7.2.2条规定。 9、设计图中未强调教室设置的黑版灯，其垂直照明的平均值不应低于200Lx，黑版上的照度均匀度不应低于0.7，详见GBJ99-86的7.2.3条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 5 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |