建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 学府路局部用地A地块（商业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4464 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 4 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.42M |  |
| 一．节能方面 1．节能专篇上未注明外门窗气密性。 二．强制性条文及安全方面 1．建15，4节点标高在8.1M处，防火详图不符合规范要求,请按05SJ811. P97,补图. 2．未做无障碍电梯. （公建中电梯必须为无障碍电梯.）残规7.7.1条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．栏杆无材质，做法等 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 学府路局部用地A地块（商业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性条文及安全性方面 1、 经抽查，A区基础顶～4.15m框柱箍筋配置量小于计算量，B区错层的楼层框柱箍筋配置量小于计算量，请设计全面核查； 2、 计算书： 1）地基基础计算不全（缺部分基础计算资料），部分基础截面高度取均小于计算取值（如J-4、5、6、7基础），请设计认真核查； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）两个结构单元整体计算中的底层计算层高取值偏小，请核查； 5）A区结构单元有斜交抗侧构件的结构，未分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合GB50011-2010-5.1.1.2条规定； 6）A区结构单元中的电梯机房楼面活载取2.0KN/m2，不符合GB50009-2006-4.1.1条规定；（机房顶漏吊钩荷载） 7）A区结构单元的底层受剪承载力与上一层之比小于80%，宜强制指定为薄弱层； 8）A区结构单元扭转与平动周期比Tt/T>0.9(且第二振型就是扭转振型)，情况异常（或扭转刚度偏小），请核查； 9）B区结构单元的三层与相邻上一层的受剪承载力之比小于0.65，不符合GB50011-2010-3.4.4.2.3条规定，请核查； 10）B区结构单元错层处宜提高一级抗震等级，并均强制指定为薄弱层； 11）缺荷载计算过程、挑檐等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、强制性标准方面 1、 纵向边框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 三、设计深度方面 1、 偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 2、 檐沟转角处应另增放射钢筋； 3、 电梯间填充墙宜在转角处增设构造柱，宜在每层中部增设一道圈梁； 4、 单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 学府路局部用地A地块（商业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设计确定该建筑消防系统；室内消火栓用水量15L/S，室外消火栓用水量20L/S，共计35L/S；（＞25L/S）；设计仅设置消防水箱及增压装置；室内消火栓系统的设计不能满足火灾延续时间内对消火栓消防的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 学府路局部用地A地块（商业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 2、AW车库配电箱各回路断路器宜带RCD装置，AW配电箱应有防雨措施。 3、请确认屋顶消防水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5二条规定，否则应有相应避雷措施。 4、消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50016-2006第11.1.6.1条要求。 5、AW配电箱各输出回路宜敷设在公共部位。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |