建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 崇明路项目01栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 啇业。住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 15572 |  | 建 筑 层 数 |  |  | —1+18+1跃 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 57.45M |  |
| 一．节能方面 1.未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及屋面, 外墙防火隔离带措施。（强标） 2. 朝阳主面外窗不应釆用LOW-E玻璃，冬季曰照不行。应釆用普窗加外外遮阳设计。 3. 未做外遮阳设计。 省节标5.4.2条（强标） 二．强制性条文及安全方面 1．配电房未用甲级防火门（图中为乙级）与汽车库防火分隔。GB50067--97. 5.1.6条 2. 消防电梯机房与普通电梯机房未用甲级防火门做防火分隔 省标8.5.3.1条 3. 中间户厨房采光不符合规范1.1/7要求.（0.8M以下不计，上有阳台要7折计算）省标5.2.2条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 | 洪锋 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市国土局崇明路项目（01栋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩 基 |  |
| 一、安全性方面 1、经抽查，部分构件钢筋配置量小于计算量，如：CT3a承台钢筋；基础梁DL21、DL23在A-3～A-4轴间上部筋及DL22在A-2轴梁端下部筋及A-2~A-3轴间上部筋；请设计全面核查； 二、强制性标准方面 1、计算书： 1）承台及布桩（桩顶反力）计算宜考虑地下室底板梁在枯水工况时的正常使用荷载作用下的荷载； 2）房屋高宽比大于4，风荷载体型系数取1.3，不符合JGJ3-2002-3.2.5.4条规定； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）高低跨的低屋面宜考虑施工荷载；（不少于4KN/m2） 5）电梯间处的剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 6）设转角窗的两侧墙肢宜提高一级抗震等级； 7）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算）：a)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；b)剪力墙面外单侧与梁连接； c)剪力墙单侧与板连接； 8）缺地下室整体计算总信息、自行车坡道抗浮、剪力墙轴压比、约束边缘构件配筋简图等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、请核查±0.00相对应的绝对标高与勘察报告中标高间关系； 2、抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm； 3、塔楼周边宜设置沉降后浇带； 4、地下室外墙水平筋宜置于外侧，有利于抗裂； 5、设转角窗处的相关构件宜采取加强措施：各层楼板斜向设置暗梁，梁宽取0.5~1.0m，上下配筋满足最小配筋率要求0.2%和0.45ft/fy，楼板厚度宜为140～150mm，楼板双层双向配筋（0.25~0.3%），两侧墙肢提高抗震等级，全高设置约束边缘构件，加强转角窗上转角梁的配筋和构造； 6、右侧主楼与裙房相连为一个结构单元，主楼偏置，裙房扭转效应很大，需要加强，建议比裙房自身结构类型确定的抗震等级提高一级进行设计； 7、未见剪力墙配筋图； 8、电梯间填充墙宜在转角处增设构造柱，宜在每层中部增设一道圈梁； 9、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 宁向阳 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 张承杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 宁向阳 |  | 执业证章号 | 3200451-S004 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市国土局崇明路项目 01 栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上18层，地下1层；建筑面积：13488.6㎡ 一、强制性标准方面： 1， 消火栓给水系统： A、高层住宅、高层商住楼宜设置消防卷盘；一类高层住宅、一类高层商住楼应设置消防卷盘。 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26---2006第8.6.6条。 B、底层商业网点，属于公共建筑，按照《建 规》GB50016---2006第8.3.3条，设有消火栓的公共建筑宜设置消防软管卷盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张 磊 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 王 永 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） | 汤久红 | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  | 11.03.15 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市国土局 崇明路项目 01栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中应按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式六编写电气节能设计专篇。（未按此格式编制） 二、强制性条文方面 1、消防稳压泵、排烟风机、送风机未表示过负荷保护应作用于信号而不切断电路，详见GB50054-95的4.3.5条规定。 三、强制性标准方面 1、本设计未设置航空障碍灯，不符合JGJ16-2008的10.3.5条规定。且航空障碍标志灯的电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电，详见JGJ16-2008的10.3.5.6条规定。航空障碍灯的水平距离不宜大于45m，详见JGJ16-2008的10.3.5.2条规定。 2、1）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2）采用塑料管布线时未采用难燃型材料，且未交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条。 3、1）设计图中未交待住宅单元电源进户干线的保护管的壁厚，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.1条规定。 2）三相进线配电用户，未设有三相电源出线回路，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.7.5条规定。 3）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 4、1）未表示汽车库的防火类别，详见GB50067-97的3.0.1条规定。 2）汽车进出口处未设置进出口指示标志，不符合GB50067-97的6.0.1条规定。汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-97的6.0.1条规定。 3）汽车库的出入口处的坡道未设置过渡照明，不符合JGJ100-98的6.4.5条规定。 5、1）设计图中未强调从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备盒、扬声器箱的线路均需加金属软管保护，不符合GB50116-98的10.2.4条规定。 2）消防值班室未设置可直接报警的外线电话，详见GB50116-98的5.6.4条规定。 3）消防电梯机房、消防水泵房、地下层配电间未设置消防专用电话，详见GB50116-98的5.6.3.1条规定。（消防专用电话与住宅电话不同） 6、1）一层住宅出入口、楼梯处未设安全出口指示标志，详见GB50045-95（2005年版）的9.2.3条规定.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李雪峰 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 6 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

附      页

执行强制性条文、标准情况

2）设计图中未表示消防电梯的动力与控制电缆、电线应采用防水措施，详见GB50045-95（2005年版）的6.3.3.9条规定。未表示消防电梯轿厢内应设专用电话，并应在首层设供消防队员专用的操作按钮，详见GB50045-95（2005年版）的6.3.3.10条规定。 四、设计深度 1、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 2、 图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 3、DS-4中的潜污泵配电系统的漏电保护装置漏标动作时间及动作电流。 4、DS-5水泵房动力柜配电系统中自喷泵（37KW）配出电缆为YJV-3X25+1X16；消火栓泵（30KW）配出电缆为YJV-3X35+1X16。前者电缆截面反比后者小不妥。 5、火灾报警系统中未明确表示消防控制室的控制设备应能手动直接控制消防水泵、防烟和排烟风机的启停，详见GB50116-98的6.3.1.2条规定。 6、由双电源供电的且均需设置应急灯具的（图例中无）地下配电间、排风机房、消防水泵房、配电管井、楼梯、消防电梯前室、地下汽车库（地下汽车库不需全设应急照明）未表示其保护罩材料，灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50045-95（2005年版）的9.2.5条规定。 7、由商铺计量箱引至各商铺的管线未在公共区域内敷设。（弱电也如此） 8、各层强电间缺火灾探测器。 9、设计图中未强调开关、插座和照明器具靠近可燃物时，应采用隔热、散热等保护措施，详见GB50045-95（2005年版）的9.3.1条规定。 五、其它 1、无