建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 崇明路项目02栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2914 |  | 建 筑 层 数 |  |  | —1+5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.975M |  |
| 一．节能方面 1.未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及屋面, 外墙防火隔离带措施。（强标） 2. 朝阳主面外窗不应釆用LOW-E玻璃，冬季曰照不行。应釆用普窗加外外遮阳设计。 二．强制性条文及安全方面 1．配电房未用甲级防火门（图中为乙级）与汽车库防火分隔。GB50067--97. 5.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 洪锋 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市国土局崇明路项目（02栋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 筏 基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 二、强制性标准方面 1、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 3）请补充地下室顶作嵌固端时的上部结构计算，设计时应按有一层地下室和无地下室两模型分别计算包络设计； 4）缺地下室外墙内力、配筋及裂缝宽度、构件几何尺寸简图等计算成果；、 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、请核查±0.00相对应的绝对标高与勘察报告中标高间关系； 2、抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm； 3、地下室顶板厚度取120mm偏小； 4、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 冯聪 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 张承杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 宁向阳 |  | 执业证章号 | 3200451-S004 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市国土局崇明路项目 02 栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张 磊 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 王 永 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） | 汤久红 | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市国土局 崇明路项目 02栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中应按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式六编写电气节能设计专篇。（未按此格式编制） 二、强制性条文方面 1、家居安防进线在住宅套内的客厅内敷设，不符合GB50368-2005的8.1.4条及DGJ32/J26-2006的10.5.3条规定。 三、强制性标准方面 1、1）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2）设计图中未交待住宅单元电源进户干线的保护管的壁厚，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.1条规定。 2、 1）表示电源进户电缆的室外埋深，（含弱电）详见GB50054-95的5.6.30条规定。（且非铠装电缆） 2）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 3）采用塑料管布线时未采用难燃型材料，且未交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条。 3、1）未表示进出建筑物的电缆的金属外皮、（若为铠装电缆）钢管等与电气设备接地相连。（防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 2）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 四、设计深度 1、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 2、 1）设计图中需明确太阳能热水器储水罐的壁厚，若壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。 2）未在屋顶平面中表示太阳能热水系统管线的敷设，详见GB50364-2005的5.6.4条规定。 3）太阳能配电线路，宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器，（SPD）详见GB50057-94（2000年版）的3.5.4条三款规定。 3、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 4、地下照明平面中不应用箭头表示路由。（因储藏间的电源管线需在公共区域内敷设） 5、电源进线、网络、电视、电话进户管线未在公共区域内敷设。（从储藏间敷设的） 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李雪峰 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |