建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容世茂大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  |  |  | 建 筑 层 数 |  |  |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  |  |  |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．. 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1.请复查，装修不要改动原设计消防疏散等要求，如修改，需征得原设计单位以及消防部门认可。 2.请复查，使用的材料必需符合装修材料防火，以及环保规范要求。 3.整块玻璃大于1.5平方以及窗台低于500应采用安全玻璃,请查. 4. 公共走道有栏板，未见详图,需补详图, 一层大堂剖面有栏板详图，需提供计算书供结构审查. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 2011.6．16 |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 2011.6．16 |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容世茂酒店内装修设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 注意一点： 1 ，公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述。 ,2，卫生设备安装 国家建筑标准设计图集99S304 已经废止 新版图集 09S304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容世茂酒店 《装修》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、消防应急照明灯配电线路敷设应符合GB50016-2006第11.1.6.1条要求。 2、应严格按照原建筑设计图纸设置应急照明灯及疏散指示标志灯。 3、每组金属桥架应不少于两处接地；卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 邵文辉 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容世茂酒店 《装修》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰图之不得改变原防火措施方案，否则应得到原设计单位的认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |