建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容王家庄拆迁安置小区 7号搂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3800 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 6+1车库 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 18.75M |  |
| 一．节能方面 1. 车库顶板（空调与非空调楼板）未做保温 。省节标5.3.1 （强条） 2．未做外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 省节标5.4.2条（强 标） 3．自保温墙砌块要将计算书上热0.89写到专篇上，以备现场检测。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．上阁搂应设计搂梯，有安全问题。 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王建新 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市王家庄拆迁安置小区 7号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框 架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩 基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载； 二、强制性标准方面 - 空心方桩壁厚不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.5.1条规定；（内、外保护层厚不小于40mm） - 空心桩桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 3、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 3）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 4) 两桩承台短向连接的基础梁宜考虑部分柱底弯矩，请核查； 三、设计深度方面 1、应交待钢筋性能指标的最低要求、空心方桩型号（场地为微腐蚀性，不宜采用A型）等； 2、梯柱宜适当加大截面及配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李为 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 眭亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 眭亮 |  | 执业证章号 | 3201279-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市王家庄拆迁安置小区 7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其他 1、W-4阳台雨水应间接排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市王家庄拆迁安置小区 7# 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 无 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 方俊 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 凌霞 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |