建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期9#、16#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 6472 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+6阁楼 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 20.3M |  |
| 一．节能方面 1. ．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及屋面, 外墙防火隔离带措施。（强标） 2．节能专篇上坡屋面保温材料未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．设有电梯的住宅其公共入口应做带扶手的专用残坡。 省标4.11.2条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期9#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 短肢剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能热水系统荷载； 二、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品） 2、剪力墙竖向钢筋直径小于10mm，不符合GB50011-2010-6.4.4.3条规定； 3、经抽查，底部YJZ8、YJZ9、YJZ10约束边缘构件体积配箍率不符合GB50011-2010-6.4.5条规定，请设计全面核查； 4、计算书： 1）机房顶部漏吊钩荷载，请核查； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）建议补充按异框剪力墙结构进行计算，取最不利结果即安全做法进行设计； 4）电梯间处的7轴和21轴剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 5）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算a)剪力墙面外单侧与梁连接；b)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；c)剪力墙单侧与板连接； 6）缺墙肢轴压比等计算成果； 三、设计深度方面 1、地下室顶板厚度取120mm偏薄；（普通地下室顶板厚度不宜小于150mm） 2、各层其它开间的楼板宜双层双向配筋； 3、梯柱宜适当加大截面及配筋，楼梯段宜双层配筋，梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期16#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 短肢剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能热水系统荷载； 二、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品） 2、剪力墙竖向钢筋直径小于10mm，不符合GB50011-2010-6.4.4.3条规定； 3、经抽查，底部YJZ8、YJZ9、YJZ10约束边缘构件体积配箍率不符合GB50011-2010-6.4.5条规定，请设计全面核查； 4、计算书： 1）机房顶部漏吊钩荷载，请核查； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）建议补充按异框剪力墙结构进行计算，取最不利结果即安全做法进行设计； 4）电梯间处的7轴和21轴剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 5）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算a)剪力墙面外单侧与梁连接；b)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；c)剪力墙单侧与板连接； 6）缺墙肢轴压比等计算成果； 三、设计深度方面 1、地下室顶板厚度取120mm偏薄；（普通地下室顶板厚度不宜小于150mm） 2、各层其它开间的楼板宜双层双向配筋； 3、梯柱宜适当加大截面及配筋，楼梯段宜双层配筋，梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期9#、16#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期9#、16#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1） A、太阳能热水系统中所使用的电器设备未设置剩余电流保护、接地和断电等安全措施，不符合GB50364-2005的5.6.2条规定。 B、太阳能热水系统未设专用供电回路，详见GB50364-2005的5.6.3条规定。 C、未在屋顶平面中表示太阳能热水系统管线的敷设，详见GB50364-2005的5.6.4条规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、设计图未表示电缆井、管道井应用防火材料封堵，电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞也应用防火材料封堵，详见GB50368-2005的9.4.3.3条及DGJ32/J26-2006的8.5.3.4条规定。 三、强制性标准方面 1、未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 四、设计深度 1、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 2、设计图中需明确太阳能热水器储水罐的壁厚，若壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。 3、基础接地平面中应表示电梯机房、轿厢和井道的接地，详见GB50055-93的3.3.8条有关规定。 4、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |