建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4350 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | -3.5M |  |
| 一．节能方面 1. ．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 短肢剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品） 2、微、弱腐蚀性环境场地的管桩，选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 3、桩端持力层位于强风化岩，进入持力层深度取500mm小于1.5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.3.4条规定； 4、管桩中心距小于4d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.3条规定；（若为3.5d，应在施工图中注明采用敞口管桩，并在单桩承载力计算中考虑桩端面积折减。） 5、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 7、计算书： 1）抗浮设计水位通常取建成后的室外地坪下500mm，单层地下室部位抗浮不能满足要求，请设计核查； 2）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 3）请核查单层地下室顶板上有无消防车道？ 4）缺CT-5、6a、7、9、10、11承台等计算成果； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用荧光灯时未标明灯具的照明功率因数，详见GB50034-2004的7.2.10条规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2）ZAP1、ZAP2、ZAL1、ZAL2配电箱馈出回路电缆YJV-5X6偏小，因断路器的整定值为40A，不符合GB50054-95的4.3.4条规定。（余者自查） 2、1）汽车库的出入口处的坡道未设置过渡照明，不符合JGJ100-98的6.4.5条规定。 2）潜污泵未设防人身电击的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条h款和4.6条相关规定。 四、设计深度 1、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 2、 1）消防控制室在入口处应设置明显的标志，详见GB50116-98的6.2.1条规定。 2）灾报警系统及平面图中未表示消防控制室的控制设备应能手动直接控制消防水泵、防烟和排烟风机的启停，详见GB50116-98的6.3.1.2条规定。 3、本工程车库应急照明是采用双电源供电的，但未表示其保护罩材料，且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏金牛置业有限公司英伦印象三期地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |