建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容农产品综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 34674 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.7M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，屋面保温材料应为A级标准。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．未见上下层通窗或幕墙的防火详图不符合规范要求,请按05SJ811. P97,补图. 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周城昊 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容 农产品综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、空心方桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定；（若为3.5d，应在施工图中注明采用敞口管桩，并在单桩承载力计算中考虑桩端面积折减。） 2、空心方桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压空心方桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、计算书： 1）内力和配筋时，楼板不宜采用刚性楼板假定；（楼面大开洞，如单体二、三、四结构单元。） 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）单体一结构单元的扭转与平动周期比Tt/T>0.9(且第二振型就是扭转振型)，情况异常（或扭转刚度偏小），请核查； 5）单体二（三）结构单元为带夹层结构的结构伴有大量的越层柱，越层柱受到楼层的约束，计算失真，请核查越层柱的配筋；带夹层结构其层间刚度很难定义，为保险其见，宜将所有层在特殊构件定义中指定为薄弱层； 6）单体三结构单元应将“地震作用最大的方向角30.3°”填入总信息的“水平力的夹角（Rad）”参数项内，也可把这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一，请重新进行整体计算，以体现最不利的地震作用的影响； 7）请补充挡土墙由永久荷载效应组合时（荷载分项系数取1.35）的计算； 8）抗震设防区的管桩未进行竖向和水平承载力验算，不符合DGJ32/J109-2010-3.1.4条规定； 9）承台及布桩（桩顶反力）计算宜考虑枯水时工况在正常使用荷载作用下底板梁传递的荷载； 10）缺荷载计算过程、坡道结构等计算成果； （计算有漏项、缺项、计算结果未给全，请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、电梯间填充墙各转角处增设构造柱，宜在每层中部增设一道圈梁； 2、缺结施13图（一层梁平法施工图）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 杨云飞 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 屠华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 屠华 |  | 执业证章号 | 3201837-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容 农产品综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计深度及其他方面： 1.消防水池存储水量包括：室内消火栓用水量、室外消火栓用水量、自喷用水量；消防水池如果供消防车取水，则应按照《建规》GB50016-2006第8.6.2条要求设置取水口；（消防水池存储室外消火栓用水量时，应考虑其供消防车取水问题）。消防水池存储室外消防用水量时，不论其在室外单建或合建在建筑物的地下均应考虑其消防车取水问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 陈福庆 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 藤渊 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市环城房地产开发有限公司 农产品综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、残疾人卫生间未设置求助呼叫按钮，不符合JGJ50-2001的7.8.2条规定。 2、设计图中未表示消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、消防增压泵等消防配电设备的过负荷保护应作用于信号而不切断电路，详见GB50054-95的4.3.5条规定。 三、强制性标准方面 1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 2、 1）未表示汽车库的防火类别，详见GB50067-97的3.0.1条规定。 2）汽车库的出入口处的坡道未设置过渡照明，不符合JGJ100-98的6.4.5条规定。 3）汽车进出口处未设置进出口指示标志，不符合GB50067-97的6.0.1条规定。汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-97的6.0.1条规定。 3、 1）设计图中未强调从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备盒、扬声器箱的线路均需加金属软管保护，不符合GB50116-98的10.2.4条规定。 2）消防控制室的入口处未设置明显的标志，详见GB50116-98的6.2.1条规定。 3）消防值班室未设置可直接报警的外线电话，详见GB50116-98的5.6.4条规定。（说明中提及还不够） 4）火灾报警系统及平面图中未表示消火栓按钮直接启动消火栓泵的控制线，未表示压力开关直接启动喷淋泵的控制线，详见GB50084-2005年版的11.0.1条规定。 四、设计深度 1、设计图中未强调二次装修时开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。 2、设计图中未强调二次装修时在建筑物吊顶内必须采用金属管或金属线槽布线。详见GB50054-95的5.2.7条规定。 3、设计图中未强调管井的防火封堵，详见GB50016-2006的7.2.10条规定。 4、照明平面图中是否采用了蓄光疏散指示标志，因无图例表示。本工程应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志：详见GB50016-2006的11.3.5条规定。 5、疏散指示标志在疏散走道转角区不应大于1.0m ,详见GB50016-2006的11.3.4.2条规定。需调整。 6、二层照明平面中的（11）（E）轴线处漏设安全出口指示标志。（13）（E）处的疏散指示标志方向不是指向最近出口处。 7、排烟机房、通风机房、弱电室、配电间等设备用房未设置LEB。且变电所由基础引出的接地点太少。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 翁芳英 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市环城房地产开发有限公司 农产品综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文方面：无 二、强制性标准方面：无 三、其它及系统的安全可靠性：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |