建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏山城房产开发公司官港金街B1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2885 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 11.4M |  |
| 一．节能方面 1．保温岩棉板修正系数应取1.2省标P26，（计算中用1.，不对）请复算是否满足要求。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．商业并联店A轴上外窗距离小于1.2米。 省商标8.2.3条 四．设计深度 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏山城房产开发公司官港金街B1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| - 强制性标准方面 - 桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定；（若为3.5d，应在施工图中注明采用敞口管桩，并在单桩承载力计算中考虑桩端面积折减。） - 微、弱腐蚀性环境场地管桩，选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； - 管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； - 承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； - 计算书： 1）（管桩）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 2）抗震设防区的管桩未进行水平承载力验算，不符合DGJ32/J109-2010-3.1.4条规定； 3）单桩承载力计算未计入负摩阻力影响，不符合JGJ94-2008-5.4.2条规定；（桩周存在素填土和淤泥质素填土土层，可能出现负摩阻力，应考虑负摩阻力对桩承载力和沉降的影响，并将负摩阻力作为附加 4）传到基础活载折减系数取值不符合GB50009-2006-4.1.2条规定； 5）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 6）其中1~10轴（两个结构单元）分别应将“地震作用最大的方向角64.9°、42.1°”填入总信息的“水平力的夹角（Rad）”参数项内，也可把这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一，请重新进行整体计算，以体现最不利的地震作用的影响； 7）屋面活载取0.4KN/㎡，不符合GB50009-2006.4.3.1条规定；（高低屋面的低屋面的局部宜考虑雪载分布不均系数，其它考虑不上人活载。） 8）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 9）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 10）缺布桩（桩顶反力）、基础梁等计算结果； 二、设计深度方面 1、应交待桩端进入持力层的最小深度、承台四周及其以上回填土的密实要求、承台混凝土强度等级、柱筋伸入承台内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等； 2、静测单桩承载力应考虑负摩阻力影响值； 3、梯柱宜适当加大截面及配筋，梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏山城房产开发公司官港金街B1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1， 消火栓给水管网，管网最高点处宜设置自动排气阀。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.2.5条 2，水表选型 应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》 DGJ32/／TJ111—2010 第4.3.6条要求。﹙宜采用具有远传功能的数字式水表﹚。 ,3，公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计要表述。 4，缺《设计施工说明》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏山城房产开发公司官港金街B1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）采用塑料管布线时未表示其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2）未表示室外安装的计量箱的防护等级，详见GB50054-95的3.2.6条规定。（含弱电箱） 四、设计深度 1、 1）图中宜明确表示单相、三相漏电保护装置的极数。 2）未表示配电箱间管线规格及敷设方式。（如由AL0配电箱引至AL0-1配电箱等） 3）未表示消火栓按钮管线的室外埋深。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |