建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园1#公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 15616 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+16 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 63.3M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每隔2—3层，垂直与管线水平防火封堵。高规5.3.3条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园1#公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 框三剪二 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、微、弱腐蚀性环境场地的管桩，应选用AB、B、C型管桩，见DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 2、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、框柱与框梁（墙）中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合JGJ3-2002--6.1.3条规定； 5、 计算书： 1）筏板在1轴两角部桩冲切不满足设计要求，请设计核查； 2）抗震设防区的管桩未进行水平承载力验算，不符合DGJ32/J109-2010-3.1.4条规定； 3）地下室外墙计算未见考虑荷载分项系数， 请核查； 4）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 5）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 6）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算）：a)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；b)剪力墙单侧与板连接； （计算有漏项、缺项、计算结果未给全，请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、未提供勘察报告； 2、经抽查一层， -0.03～8.67m剪力墙Q1水平筋配置量略小于计算量，请设计全面核查； 3、偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园1#公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准： 1、公寓楼为公共建筑，有热水需求，没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科（2007）361号文件。 如果不设计太阳能热水系统，得有审批手续即批文。 2、按照《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第6.2.3条。“给水系统竖向分区应保证各用水点处供水压力不大于0.20Mpa”本设计中，生活给水系统 中区、高区尚有若干层不符合上述要求。 3、喷淋系统图中，高区、中区、尚有若干层配水管入口处压力＞0.40 Mpa，应减压。《喷规》GB50084-2001（2005年版）第8.0.5条。 其他： 1、消火栓给水系统及喷淋给水系统，稳压设备均设置在地下室消防水池旁边，本省项目不推荐使用。 2、因工作需要，设计人¦专业负责人¦审核人应书写（用印刷体）清楚；谢谢合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园1#公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、排水泵其配电断路器未设防人身电击的RCD装置,不符合GB13955—2005第4.5.h条规定。 2、根据GB50057-94第3.5.4条规定，APX16、ALZ配电箱应设SPD防护。 3、宿舍厨房附近未设可燃气报警装置, 不符合DGJ32/J26-2006第10.3.2条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 2、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 3、电梯金属导轨应接地。 4、在同一墙体相同高度相贴邻的电箱应错开位置暗设。 5、请确认屋顶水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则其顶部应有相应避雷措施。 6、强弱电进户处应设置电缆井，穿越地下室空间应沿防火桥架敷设到位。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园1#公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |