建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1-2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 9854 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+18 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 52.4M |  |
| 一．节能方面 1．专篇上活动外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 二．强制性条文及安全方面 1．管井防火封堵未表示。 省标8.5.3.4条 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、微、弱腐蚀性环境场地的管桩，应选用AB、B、C型管桩，见DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 2、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、框柱与框梁（墙）中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合JGJ3-2002--6.1.3条规定； 5、 计算书： 1）抗震设防区的管桩未进行水平承载力验算，不符合DGJ32/J109-2010-3.1.4条规定； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）电梯间处的剪力墙两侧无楼板，不能有效地将水平力传递此片墙上，造成其他墙肢实际受力比计算值大，请采取措施或计算中不考虑此墙； 4）剪力墙下面情况需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算）：a)地下室剪力外墙受到室外水土压力作用；b)剪力墙单侧与板连接；c)剪力墙面外单侧与梁连接； 5）缺板筏板冲切和剪切、坡道结构等计算成果； （计算有漏项、缺项、计算结果未给全，请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、未提供勘察报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准 1、按照《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第6.2.3条。“给水系统竖向分区应保证各用水点处供水压力不大于0.20Mpa” 本设计中，生活给水系统低区、中区、高区尚有1层或若二层不符合上述要求。 其他： 1、因工作需要，设计人、专业负责人、审核人应书写（用印刷体）清楚；谢谢合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、排水泵其配电断路器未设防人身电击的RCD装置,不符合GB13955—2005第4.5.h条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 2、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 3、电梯金属导轨应接地。 4、强弱电进户处应设置电缆井，穿越地下室空间应沿防火桥架敷设到位。 5、根据GB50057-94第3.5.4条规定， ALDK1配电箱应设SPD防护。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |