结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市档案管理局办公楼 石材幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  |  |  | 抗震等级 |  |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 |  |  |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |
| 一、强制性标准方面 1、应核查‘与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于C30之要求，详JGJ 133—2001—5.8.3条。幕墙的防雷装置设计及安装应经建筑设计单位认可，详JGJ 133—2001—4.4.2.3条。应由主体结构设计单位签署“主体结构或结构构件，能够承受幕墙传递的荷载和作用”的认可意见（详JGJ 102—2003—5.5.1条。要注明‘花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于8.0MPa’的要求（详JGJ 133—2001—3.2.2条）。 3、应按 ‘JGJ 133—2001之5.6.1—2和5.7.1—1、2条’要求，注明石材幕墙构件主要受力部位的最小厚度要求。要交代钢材的型号和强度等级要求（宜选B级以上钢材）和结构密封胶的宽厚度要求。缺埋件详图。 4、本装饰工程为后置埋件：1）、应分别注明幕墙的使用年限和后锚固连接件的使用年限（后锚固连接件应与整个被连接结构的设计使用年限一致，详JGJ 145—2004—4.2.2条）；2）、要注明JGJ 102—2003—5.5.7—1～7条要求；3）、膨胀型锚栓和扩孔型锚栓不得用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接，详JGJ 145—2004—4.1.3条；4）、锚栓最小有效锚固深度应符合JGJ 145—2004—7.0.3条要求；5）、应交代JGJ 145—2004—4.2.7条要求。 5、防火要求应作重点交代，除JGJ 133—2001—4.1.1条要求外，如要设置一定的防火分区、上下层之间要有800mm高不燃烧墙体、在防火分区左右两侧间要有1000mm防火墙、层间隔烟要用100mm厚的防火岩棉、要封堵易串火的洞口等。 6、石材幕墙，不要采用一挂二的蝴蝶形挂钩和T形挂件，宜用L形挂件。施工图中缺设计、校对、审核者签字（无效施工图），应补全并加盖注册师印章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |