结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市档案馆（修改图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |  |  |
| 1、本工程为钢筋混凝土结构与钢结构混用，属超限范畴，超出我审图中心审查范围； 2、本工程部分修改建筑功能，外增设钢结构楼梯，同时顶层局部增加一层，须在施工图审查前进行抗震专项审查；（见《镇政2009建86号文》） 3、请核查钢构件与混凝土结构相连的混凝土构件强度等级不小于C30； 4、应交待化学螺栓抗拔试验要求、为了增层减少上部结构荷载所采取的措施等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 范圣刚 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张志强 |  | 执业证章号 | 100005-S056 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |