建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区8、13、35、38号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 27425 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 6+自行车库 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 21.6M |  |
| 一．节能方面 1．镇江市早巳禁用保温砂浆。 二．强制性条文及安全方面 1．阳台实板式栏板仅1000高，不满足1.05M安全要求。（ 有些阳台护拦设在玻璃窗外侧，內侧玻璃如何防护？） 省标4.6.5条 三．强制性标准方面 1．住宅公共楼梯外入口平台小于1.5米。 省标4.11.8条 四．设计深度 1．厨房设在下层卧室，书房上，（未见防水，隔声以及便于检修的措施） 五．其他 1．说明上为经济适用房，经济适用房需提供批文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 | 张建莉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 | 竺文元 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区8、13、35、38号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | II类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板应设置双层钢筋；2）、总信息结构基本周期T1=0.32秒（应按实际1.12秒复算）；3）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求。 2、经抽查，部分构件配筋小于计算值，如：结26图中1KL2、4、7、11及2KL3、8梁（A左）轴处负筋均不足；框柱应加强配筋配箍率（自查）。 3、构造要求：其他开间楼面板宜设置双层双向钢筋，详DGJ32/J 16—2005—7.1.1—4条。 三、设计深度方面： 1、设计、校对、审核人（如天书）应实名制，后签名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 徐玉红 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 3 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 葛建国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 葛建国 |  | 执业证章号 | 3200022-S002 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区8、13、35、38号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区8、13、35、38号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、未交待强电进户电缆保护钢管壁厚。 3、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李杨 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 李新兵 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |