建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区18#、23#、24#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 15018 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 6 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 21.6M |  |
| 一．节能方面 1．未做外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。） 省节标5.4.2条（强标） 2．镇江市早巳禁用保温砂浆。 3．未明确外门窗气密性。 二．强制性条文及安全方面 1．外楼梯拦护仅900高，（楼梯井大于110，要防儿童攀滑措施。）省标4。9.5条 三．强制性标准方面 1．底层楼梯外入口平台不应小于1.5米。 省标4.11.8条 四．设计深度 1．（ 有些阳台护拦设在玻璃窗外侧，內侧玻璃如何防护？） 2．顶层厨房设在下层卧室，书房上，（未见防水，隔声以及便于检修的措施） 五．其他 1．说明上（经济适用房）要提供专项批文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区18#、23#、24#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、建筑节能方面 - 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； - 应交待太阳能热水系统荷载；（计算书中应考虑其荷载值） 二、安全性方面 1、经抽查，三桩承台及部分二桩承台配筋量均小于计算量，请设计全面核查； 三、强制性标准方面 1、采用薄壁方桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.5.1条规定；（内、外保护层厚不小于40mm） 2、承压空心方桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 3、三桩承台钢筋锚固长度小于35d，不符合JGJ94-2008-4.2.3.1条规定； 4、计算书： 1）柱配筋计算原则宜双偏压（抗震地区）； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）扭转与平动周期比Tt/T＞0.9，（且第二振型就是扭转振型），情况异常（或扭转刚度偏小），请核查；（目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理。周期比不是要求结构足够结实，而是要求结构构件平面布置的合理性。） 5）三桩承台截面高度取700mm与计算取750mm不符，请重新确认； 6）缺基础梁、四桩承台等计算成果；（与单两桩承台短向连接的基础梁宜考虑部分桩底弯矩）（请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改） 四、设计深度方面 1、本工程在勘察报告中位置不明，请予以确认； 2、施工图应注明采取无桩尖施工等； 3、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； 4、梯梁TL-1箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区18#、23#、24#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、住宅分户水表选型 应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.6条要求。（宜采用具有远传功能的数字式水表）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区18#、23#、24#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、未交待强电进户电缆保护钢管壁厚。 3、按苏建科《2008》221号文件要求，户配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线。 五、其它方面: 1、设计说明《建筑概况》中有错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |