建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 华阳镇周家岗拆迁安置小区22号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 4939 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 11+自行车库 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 34.9M |  |
| 一．节能方面 1．外门窗气密性为一级？有误，应为6级。请复查。 2．镇江市早巳禁用保温砂浆。 二．强制性条文及安全方面 1．阳台实板式栏板仅900高，不满足1.1M安全要求。（ 有些阳台护拦设在玻璃窗外侧，內侧玻璃如何防护？） 省标4.6.5条 2．消防电梯未注明吨位，行驶速度等有关技术数据。省标8.4.18.1条 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 宋囯辉 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 | 张建莉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 | 竺文元 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 华阳镇周家岗拆迁安置小区22号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |  |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋；2）、总信息风载体形系数1.25＜1.3（JGJ3—2002-3.2.5-3）；3）、缺剪力墙边缘构件配筋及配箍计算平面。 2、建筑平面不规则，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之要求（尤其是F～J区域）。 3、二级抗震剪力墙底部加强区约束边缘构件配筋不应小于6Ф16（GB50011—2010表6.4.5-3），配箍率也不足；构造边缘构件配筋也应按计算配筋。 三、设计深度方面： 1、设计、校对、审核人（如天书）应实名制，后签名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王兵 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 | 王兵 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 葛建国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王兵 |  | 执业证章号 | 3200022-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇周家港拆迁安置小区 22栋楼 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，图 号 19／20 ，生活给水系统图中，6层以上住宅给水为压力供水，供水压力设计确定为0.42MPa; 6、7层住宅入口处压力＞0.20 MPa;。 不符合《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010 第6.2.3条。“给水系统竖向分区应保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa” 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇周家岗拆迁安置小区22#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、消防电梯集水井污水泵旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 四、设计深度方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、未交待强电进户电缆保护钢管壁厚。 3、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 4、按照镇江供电部门要求本工程宜每三层装一组集中组合计量箱，见供电部门相关文件 5、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线。 6、主材表中缺强电井灯具规格型号。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 孟小春 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 李新兵 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳镇周家岗拆迁安置小区22#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |