建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 长三角总部经济园 展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2206 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 14.847M |  |
| 一．节能方面 1．计算书上断热铝6+12+6LOW-E玻璃天窗专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．缺幕墙防火详图 ,请按05SJ811. P97,补图. 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 耿月春 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏万城置业有限公司长三角总部经济园展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、基底砂石垫层的密实系数取0.95，不符合GB50007-2002-6.3.4条规定。 2、计算书： 1）场地为岗地与坳沟交汇，地势起伏较大，为地震不利地段，除保证在地震作用下的地基稳定性外，尚考虑设计地震动参数可能产生的放大作用，其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数，见GB50011-2010-4.1.8条规定。 2）缺地梁、TJ1（TJ2）基础等计算成果。 二、设计深度方面： 1、未提供结施01图（结构设计总说明一）。 2、应交待基底标高以上回填土的迷失要求等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 长三角总部经济园 会展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准： 1，关于消火栓给水系统： 该建筑属于人员密集场公共建筑，宜设置消防软管卷盘。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.4.2条。 二、设计深度及其他： 1，,公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 夏菲菲 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 施奇俊 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 长三角总部经济园 展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、三层排烟风机、排风机旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 四、设计深度方面: 1、一层配电间兼有消防控制室功能，入口宜有明显标志。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 梁丽玲 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 郑进兵 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 长三角总部经济园 展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能设计部分： （一）、强制性条文：无 （二）、强制性标准： 1、小于等于DN50空调水管的绝热要求不满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010附录E。 （三）其它： 1、江苏省《公共建筑节能设计标准》为DGJ32/J96-2010：DBJ03-27-2007为何处规范。 2、计算书中有冬季采暖计算温度而没有冬季空调计算温度；计算书中应有：围护结构传热系数（外窗应有对应的窗墙比），人员密度、照明设备指标、新风量指标等。 二、其它部分： （一）、强制性条文： 1、新风采用外窗渗透补入，视作缺新风系统GB50019-2003第3.1.9条。 （二）、强制性标准：无 （三）、设计说明中冷热源的大小台数与节能专篇中不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |