建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏宝地置业有限公司仙林悦城12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 26902 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+31 |  |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 90.5M |  |
| 一．节能方面 1．剪力墙外墙节能计算概念错误，几乎无砌体（详结构图）应直接用剪力墙作为墙体材料，（不应只取梁柱作为泠桥进行节能计算）。请重新设计节能。再报审。 2．图中有凸窗，未打9折计算节能.补 省标5.4.1条（强条） 4．南向遮阳设计不应用LOW-E玻璃代替，应设外遮阳。 5．体形系数与外窗热工同时不达标，不可进行权衡计算。（省节标P17--1条） 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 四．设计深度 1．未见规划局批准的总图. 无法审查诮防车道以及诮防登高面是否符合规范要求. 2．整套图连门窗图以及门窗表都沒有，无法审防火门等级。 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  | 1 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏宝地置业有限公司仙林悦城12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 二级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：1）灌柱桩孔底沉渣厚度应注明；2）灌柱桩桩顶箍筋加密区高度应是5D桩径（JGJ94-2008-4.1.1-4）；3）承台梁宜纵横向拉通（近百米高层），应加强基础的整体刚度（宜采取桩筏基础）。 2、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2001—3.6.6—1条），宜提高 一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋；2）、15层以下剪重比均小于1.6%；3）缺布桩计算（即提供桩顶反力简图，含最大、最小、平均反力和抗震验算）；4）经抽查，部分构件小于计算值，如：结17图中WGJL7、L16梁在（A）轴负筋，WXL3梁上筋，WLL8梁上下筋；结16图中KL27梁箍筋；结14图中首层梁XL6梁在（A）轴负筋等等。 3、二级剪力墙抗震设计底部加强区应设置约束边缘构件，纵筋不应小于6￠16（应按计算确定配筋），配筋率也应按计算确定；经抽查大部分剪力墙约束边缘构件纵筋配置不足，小于计算值（全面自查）。 4、构造要求：1）其他开间楼面板宜设置双层双向钢筋，详DGJ32/J16-2005-7.1.1-4条；2）、抗震墙52.15米标高以上竖向钢筋直径不宜小于10㎜（GB50011-2010-6.4.4-3）。3）短肢剪力墙应提高一级抗震设计等级（按二级设计加强）；详见JGJ3-2002-7.1.2-3、4条之规定。4）、当剪力墙墙肢与平面外方向的楼面梁连接时，应按JGJ3-2002-7.1.7条采取措施。连梁的配筋要求应满足JGJ3-2002-7.2.26-4条之规定。 二、设计深度方面： 1、高层建筑阳台栏杆应满足其安全性和稳定性之要求；雨蓬及空调板底宜设置抗裂钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏宝地置业有限公司仙林悦城12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 强制性标准： 1、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条：“市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa，且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2Mpa。” 本设计中，生活给水系统1~5区，尚有若干层。用水点处供水压力大于0.2 Mpa，应设减压设施 - 设计深度及其他： - 按照《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 6.1 《设计说明》中要对卫生器具、器材采用节水型作出规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏宝地置业有限公司仙林悦城12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、屋顶应考虑设置航空障碍灯。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏宝地置业有限公司仙林悦城12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 1、地上地下为不同的防火单元，公用一个加压送风系统并采取自垂百叶送风口，应采取防火措施。 （三）、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |