建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 天王镇中心小学，风雨球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3672 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 14.05M |  |
| 一．节能方面 1．节能专篇上未将计算书上6+12+6，LOW--E玻璃天顶列入。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王梅娟 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市天王镇中心小学风雨球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）。 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定。 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图。 4）扭转与平动周期比Tt/T＞0.9（且第二振型就是扭转振型），情况异常（或扭转刚度偏小），请核查。（目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理） 5）若屋顶层抽柱形成大空间结构，抗震等级宜提高一级，且整体计算中应对屋面网架或钢梁进行建模，或是将网架按照节点位移近似相等的方法将网架等代为钢梁，避免计算结果失真，并补充平面框架结构计算，取不利结果进行设计。 6）-0.65m标高处设基础梁，建模中应增设一层，请重新调整计算并核查施工图。 7）缺地基基础（除J-5外）等计算成果。 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工国核查、整改）。 二、设计深度方面： 1、应交待楼梯间两侧填充墙与柱间的加强措施等。 2、经抽查，部分构件钢筋配置量小于计算量，如：二层KL2、KL4在2轴支座负筋；屋顶层KL6在C轴支座负筋，KL4在各轴支座负筋，请设计全面核查。 3、缺屋面板配筋图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 吴建 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 唐烨 |  | 执业证章号 |  | 3201447-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学 学生餐厅及风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准： 1， 有热水需求的公共建筑 没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科〔2007〕361号文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 易 磊 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙 宁 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市天王镇人民政府 句容市天王镇中心小学—风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）采用金卤灯时未标明灯具配备的镇流器的类型、照明功率因数及效率，不符合GB50034-2004的3.3.5条、7.2.10条及表3.3.2-2的规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 无 三、强制性标准方面 1、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。（基础接地平面中未表示） 四、设计深度 1、设计图中宜明确单相漏电保护装置的级数。 2、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。 3、厨房应设置提供用电设备接地的LEB。（基础接地平面中未表示） 4、节能专篇中所在城市错标成镇江市。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 扬立峰 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |