建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 天王镇中心小学，图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2572 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 4 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 15.45M |  |
| 一．节能方面 1．节能专篇上未将计算书上6+12+6，LOW--E玻璃天顶列入。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王梅娟 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市天王镇中心小学图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、安全性方面： 1、经抽查，部分构件钢筋配置量小于计算量，如：二层KL2在2轴支座负筋，三层KL2在C轴支座负筋和1~2轴间底筋，屋面层3轴WJZL4底筋，1/4轴WJZL3底筋，请设计全面核查，并回复核查结果。 二、强制性标准方面 1、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）。 2）传到基础活载折减系数取值不符合GB50009-2006-4.1.2条规定。 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定。 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图。 5）应将“地震作用最大的方向角71.93°”填入总信息的“水平力的夹角（RaD）”参数项内，也可把这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一，请重新进行整体计算，以体现最不利的地震作用的影响。 6）多层建筑结构当不考虑偶然的扭转位移比大于1.2时，宜补充考虑偶然偏心的整体计算。 7）-0.65m标高处设基础梁，建模中应增设一层，请重新调整计算并核查施工图。 8）请核查书库位置的荷载。 9）缺地基基础（除J-4外）、屋面井字梁挠度和裂缝宽度、大跨度梯段板挠度等计算成果。 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工国核查、整改）。 二、设计深度方面： 1、应交待楼梯间两侧填充墙与柱间的加强措施等。 2、单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋（如各层各边框梁等，请核查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 吴建 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 唐烨 |  | 执业证章号 |  | 3201447-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学 图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准： 1，关于消火栓给水系统： 该建筑属于人员密集场公共建筑，宜设置消防软管卷盘。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.4.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 易 磊 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙 宁 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市天王镇人民政府 句容市天王镇中心小学—图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 无 三、强制性标准方面 1、 1）三相柜式空调电源插座未设置RCD，不符合GB50055-93的8.0.3条规定。 2）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。（基础接地平面中未表示） 2、 1）消防值班室未设置可直接报警的外线电话，详见GB50116-98的5.6.4条规定。 2）设计图中未强调从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备盒、扬声器箱的线路均需加金属软管保护，不符合GB50116-98的10.2.4条规定。设计图中未强调消防控制、通信和报警线路穿管暗敷时保护层厚度，明敷时（包括敷设在吊顶内）必须采取防火保护措施的金属管或在封闭式线槽内敷设。详见GB50116-98的10.2.2条规定。 四、设计深度 1、设计图中宜明确单相漏电保护装置的级数。 2、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。 3、节能专篇中所在城市错标成镇江市。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 扬立峰 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |