建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容恒利源纺织公司 专家办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3级 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2级 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1779.52 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3层 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 12.91M |  |
| 一．节能方面 1．镇江市早巳禁用保温砂浆。 2．未明确外门窗气密性 二．强制性条文及安全方面 1．停车位距建筑不足6M。 GB50067—97. 4.2.1条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 曹先忠 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容恒利源纺织公司 专家办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | Ⅱ类 |  | 抗震等级 |  |  | 三级 |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 7度 |  | 加 速 度 值 |  |  | 0.1g |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、檐沟长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定。 2、计算书： 1）计算信息中仅一个塔号信息，与计算模型不符，请核查；（6.76m标高以上形成双塔）。 2）缺檐沟、梯段板挠度等计算成果。 二、设计深度方面： 1、经抽查，一层楼梯间框柱（KZ7、KZ8）核心区箍筋配置量小于计算量，请全面核查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 邸云社 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 蔡诚 |  | 执业证章号 |  | 3201218-S002 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容恒利源纺织公司 专家办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、为什设备应选用节水型：应按照《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1，在设计说明中对卫生器具、器材做出要求。 2、为什设备安装：国家建筑标准设计图集99S304已废止，新版图集09S304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 薛臣 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容恒利源纺织公司 专家办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面: 1）办公建筑照明功率密度值为11W/m2偏大，不符合DGJ32/J96-2010表5.2.1-1的规定。 3、其它:无 1）节能专篇中无太阳能装置，但平面中有。若设置太阳能装置，本地区宜设置电加热系统。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、设计图中未强调二次装修时开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。 2、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB链接。详见国标图集02D501-2的P8。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 宋艳梅 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |