建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏同菲达能源公司综合办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5126 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 6 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 21.6M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面保温材料未达到A级标准）重新设计 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，（并非说明上每二层）垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 2．未设残坡，（入囗汽车坡道不能代替残坡） 3．未做无障碍电梯. （公建中电梯必须为无障碍电梯.）残规7.7.1条 4．残卫地面内外高差30。大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．二层卫生间不应设在一层餐厅上。 通则6.5.1条 四．设计深度 1．屋面有门，应作为上人设计，女儿墙高度不符合规范要求 2．无总图 五．其他 1．专业负责无人签字，注册超资质使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 3 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司综合办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 2、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 3、各承台钢筋锚固长度小于35d，不符合JGJ94-2008-4.2.3.1条规定； 4、计算书： 1）（管桩）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 2）布桩（桩顶反力）及承台计算中，未见考虑基础梁传递的荷载，请核查； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）扭转与平动周期比Tt/T>0.9，情况异常（或扭转刚度偏小），请核查；（控制周期比不是要求结构足够结实，而是要求结构构件平面布置的合理性。） 5）缺布桩（桩顶反力）、基础梁、构架等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、未提供勘察报告； 2、施工图中加盖注册师执业印章应清晰可认，请设计单位予以重视； 3、施工图应补充“抗震等级一、二、三级的框架且钢筋在最大应力下的总伸长率实测值不应小于9%”的要求； 4、单桩承载力静载测试宜在施工前进行，以作为设计依据； 5、单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋； 6、梯柱宜适当加大截面及配筋，梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司综合办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准方面： 1，关于室内消火栓给水系统设计，设计确定室内消火栓用水量 15 L／s ， 室外20 L／s ，﹙共计 35 L／s ﹚；按照《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009 第7.1.5条要求，应设计消防水池及消防泵房。 二、设计深度及其他方面： 1 ，公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述。 2 ，厨房含油污水，应经除油装置后方能排入污水管道。 《建 水 规》GB50015---2003﹙2009年版﹚第4.8.1条。 3 ，食堂、厨房……等排水宜设置网框式地漏。 《建 水 规》GB50015---2003﹙2009年版﹚第4.5.10.3条 4 ，生活给水系统供水压力为 ：0.25 MPs ;此能否满足最高层卫生器具最低工作压力？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏同菲达能源公司综合办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面:无 1、CATV、网络系统图引入电缆未设置适配的信号线路SPD。 2、定消防稳压泵为三级负荷缺乏依据。 3、厨房应设可燃气报警装置。 4、请确认屋顶太阳能热水器水箱、空调及消防水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则除和避雷带金属性连接外还应有相应避雷措施。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |