建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乾元兰庭一期 1号楼（旅馆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5508 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1+5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 18.6M |  |
| 一．节能方面 1．未见光盘，无法审查模型，补 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．从总图看两搂间距小于6M（有窗）建规5.2.1条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王伟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 马兵法 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（乾元兰庭一期1#房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品） 2、檐沟长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 3、经抽查，部分构件钢筋配置量小于计算量，如：基础顶～4.97m层KZ3、KZ9箍筋，4.97～8.27m层KZ17纵筋，请设计全面核查，并回复核查结果； 4、计算书： 1）内力和配筋时，楼板不宜采用刚性楼板假定； 2）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 3）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 4）请提供在特殊构件定义中指定的角柱简图；（指定转换梁、框支柱） 5）左结构单元五层与相邻上一层的受剪承载力之比小于0.65，不符合GB50011-2010-3.4.4.2.3条规定，请核查；（当下层受剪承载力与上一层之比小于80%时，宜强制指定为薄弱层。） 6）提高转换构件的抗震等级； 请补充挡土墙由永久荷载效应组合时（荷载分项系数取1.35）的计算； 7）双柱基础未考虑荷载偏心影响，不符合GB50007-2002-5.2.2条规定； 8）缺框梁挠度和裂缝宽度、檐沟等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待框架结构抗震等级、柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等； 2、对局部转换部位的转换构件相邻楼板宜适当加厚并双层双向配筋；（机房层局部转换部位的转换构件的抗震措施也应加强） 3、梯梁箍筋宜适当加密； 4、檐沟转角处应另增放射钢筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 吴小飞 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 吴正肆 |  | 执业证章号 | 3202016-S006 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 乾元兰庭 一期 1 # 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王 健 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 王 辉 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乾元兰庭一期 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、小区消防控制室不能显示地下室消防水池水位，不符合GB50084-2001第11.0.1条规定。 3、YX配电箱系统图未设置节能控制型总开关，不符合GB50034-2001第7.4.3条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆未设置信号线路SPD。 2、-1APE1、-1APE2、AP1等配电箱ATSE电源侧保护电器OS80/4P在N线上不应设置熔断器。 3、潜污泵的控制电源若由带RCD装置断路器负荷侧接引，则该断路器应为4P,否则在正常情况下断路器无法合闸。 4、消防水池水位信号应接入消防泵、喷淋泵控制箱。 5、监控室宜设置明显标志。 6、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 马鑫 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 戈晓军 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 乾元兰庭 一期 1 # 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |